## 问题分类汇总
问题类别 | 具体问题 | 处理情况
灯控范围澄清 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 涉及楼层： 6F、8F、9F、16F、17F、18F、20F、21F、22F、23F
| 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 涉及楼层 7F、10F、12F、15F、19F
| 房间修改控制设备 | 涉及17F房间：17.23会议室、lvy Li 办公室 （不在Lontri控制范围）
灯具常亮问题 | 筒灯、装饰灯、灯具等常亮 | 1、DALI 信号线松动--已修复 2、灯管常亮；参数正常，指示灯正常，云端可控；待观察 3、人感不关灯：查询参数是手动配置了人感不关灯，需确认是否恢复正常人感开关灯
灯具不亮问题 | 筒灯不亮、灯管不亮 | 1、DALI 信号线松动--已修复 2、人感触发不亮：发现灯管微弱灯光闪烁，需更换灯管；--甲方更换
控制灵敏问题 | 面板控制不灵敏/面板不受控 | 25层：25.01直播间筒灯面板不受控，需更换面板

## 运维记录
楼层 | 位置 / 区域 | 问题描述 | 处理情况 | 完成情况
3F | —— | 无异常 | 无
5F | —— | 无异常 | 无
6F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
7F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 7.21、7.23会议室 | 筒灯常亮，CU指示灯不亮 | DALI信号线松动；现场已修复； | 已解决
8F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
9F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 装饰灯东南角 | 常亮（时控），CU指示灯不亮 | DALI信号线胶带固定不稳定，修改接线端子固定 ； | 已解决
10F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 10.05会议室 | 面板控制不灵敏 | 待观察 | 待观察
| IT仓库门口 | 筒灯常亮 | DALI信号线松动；现场已修复； | 已解决
11F | 餐厅进门处 | 灯带不亮 | CU触发源点位顺序不匹配，触发源联动配置 | 已解决
12F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 办公区进门正对面 | 灯管常亮 | CU（1201-19） 参数正常，指示灯正常，云端可控； | 待观察
15F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 直播间西北角 | 筒灯不亮，不受控 | 筒灯驱动器线没接，现场已修复； | 已解决
16F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
17F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 17.23会议室 | 灯具常亮 | 现场照明修改电路，控制为旋钮开关；无Lontri控制设备（不在Lontri控制范围） | 已解决
| lvy Li 办公室 | 灯具常亮 | 现场照明修改电路，控制为旋钮开关；无Lontri控制设备（不在Lontri控制范围） | 已解决
| 办公区西北角 | 人感触发灯不亮 | 发现灯管微弱灯光闪烁，需更换灯管；--甲方更换 | 待确认
18F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 18.21会议室 | 灯具常亮，CU指示灯不亮，面板不能控 | Bridge端线松，现场已修复； | 已解决
19F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
20F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
21F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
22F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
23F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 23.24、23.25会议室 | 人感不关灯 | 查询参数是手动配置了人感不关灯，需确认是否恢复正常人感开关灯 | 待确认
25F | 25.26会议室 | 房间内一盏筒灯不受面板控制 | DALI信号线脱落；现场已修复； | 已解决
| 25.01直播间 | 房间内筒灯面板不受控，云端受控 | 可查询面板组、数据库可查到配方，云端可控；问题指向面板，需更换面板 ； | 待确认
26F | —— | 无异常 | 无
运维日期 | 2025-04-12
运维时间 | 9：00-17：30
工程师 | 3人