## 分工安排
日期 | 时间 | 楼层 | 事项 | 负责人 | 负责人
2026-06-18 | 17:00 | -- | 导出网关在线情况/CU在线情况/设备能耗情况等； | Macy | Macy
2026-06-21 | 9:00 | 26F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题； | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 9:20 | 25F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 9:40 | 23F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 10:00 | 22F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 10:20 | 21F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 10:40 | 20F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 11:00 | 19F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy
2026-06-21 | 11:20 | 18F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy
2026-06-21 | 11:40 | 17F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy
2026-06-21 | 12:00 | -- | 午饭
2026-06-21 | 13:00 | 16F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 13:30 | 15F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 14:00 | 12F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 14:30 | 11F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 15:00 | 10F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 15:30 | 09F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 16:00 | 08F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 16:30 | 07F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy | Ken/Marx/赵/Macy
2026-06-21 | 17:00 | 06F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy
2026-06-21 | 17:30 | 05F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy
2026-06-21 | 18:00 | 03F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Jack/Marx/Macy
2026-06-21 | 20:00 | -- | 输出运维巡检报告，梳理排除处理的问题； | Jack | Ken

## 检查清单
LOREAL-JH-物联网照明系统现场检查清单（ 6 月份）
序号 | 分类 | 检查项 | 3F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 25F | 26F
1 | 灯具状态 | 检查灯管是否有不亮情况
检查灯管是否有不灭情况
检查灯管是否有闪烁情况
检查灯管是否有变暗情况
检查灯具格栅是否有脱落
2 | 传感器状态 | 检查传感器指示灯是否都正常
检查传感器是否被遮挡
检查传感器是否有遗失
3 | 网关状态 | 检查网关指示灯是否正常
检查网关天线是否紧固
检查网关是否有遗失
4 | 路由器状态 | 检查4G路由器电源是否正常
检查路由器信号指示灯是否正常
检查4G路由器天线是否正常
5 | 交换机状态 | 检查交换机电源是否正常
检查网线是否插接牢靠
检查交换机是否有遗失
6 | 无线面板 | 检查面板是否遗失或者脱落
检查面板按键是否受控
| 异常情况记录： | 详见附件 检查详细记录表、GW列表
解决方案：
| 检查日期 | 2026-06-21

## 检查详细记录表
楼层 | 位置 / 区域 | 问题描述 | 处理情况 | 完成情况
3F
5F
6F
7F
8F
9F
10F
11F
12F
15F
16F
17F
18F
19F
20F
21F
22F
23F
25F
26F
运维日期 | 2026-06-21
运维时间 | 9：00-18:00
工程师 | 4人

## GW列表
楼层 | 网关编号 | 在线情况 | 网关编号 | 在线情况 | 机柜 | 情况
3F | GW0301 |  | GW0302
5F | GW0501 |  | GW0502
6F | GW0601 |  | GW0602
7F | GW0701 |  | GW0702 |  | 4G路由器+交换机
8F | GW0801 |  | GW0802
9F | GW0901 |  | GW0902
10F | GW1001 |  | GW1002
11F | GW1101 |  | GW1102
12F | GW1201 |  | GW1202
15F | GW1501 |  | GW1502
16F | GW1601 |  | GW1602
17F | GW1701 |  | GW1702
18F | GW1801 |  | GW1802
19F | GW1901 |  | GW1902 |  | 4G路由器+交换机
20F | GW2001 |  | GW2002
21F | GW2101 |  | GW2102
22F | GW2201 |  | GW2202
23F | GW2301 |  | GW2302
25F | GW2501 |  | GW2503 |  | 4G路由器+交换机
26F | GW2601 |  | GW2602

## 上次运维记录
| 位置 / 区域 | 问题描述 | 处理情况 | 完成情况 | 图片
3F | 0305培训室 | 0305一排筒灯业主自行切断电源
5F | 0502 | 0502房间控制面板不灵敏 | 已更换位置 | 已解决
| 西南角办公区 | 用户反馈：0501-27CU工作时会突然变暗 | 现场观察CU功能都正常；现将0501-17、18、19、27四个CU参数都调整：背景亮度40%改为100% | 已解决
6F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
7F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
8F | 0802网关 | 0802-19CU线被断掉，已备注异常，需要和现场工程部确认原因 | 已复位，控制正常 | 已解决
9F | 办公区 | 0901-21办公区CU状态异常，查无参数；不受控 | 线路检查正常；电压正常；CU通讯故障， | 待采购备件后更换
| 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
10F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
11F | 柜体灯带 | 柜体灯带不在控制范围 | 控制范围澄清
12F | 西北角办公室 | 1201-13CU状态异常，查无参数；不受控 | CU接线正常，电压正常；CU通讯故障 | 待采购备件后更换 | =DISPIMG("ID_A188A2F4A73C42CEBEF2B917941791D7",1)
| 茶水间左侧会议室 | 1201-06灯带有三分之一不受控 | 接线没问题，灯带驱动电源DALI无电压输出； | 请找相关供应商解决
| 办公区 | 1201-28CU状态异常，查无参数；不受控 | CU接线正常，电压正常；CU通讯故障 | 待采购备件后更换
| 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
15F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
16F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 1601网关 | 1601-14打印间CU正常，灯不亮 1601-06东面公区CU正常，灯不亮 | 更换灯管后恢复正常 | 已解决
17F | 17.23会议室 | 灯具常亮 | 现场照明修改电路，控制为旋钮开关；无Lontri控制设备（不在Lontri控制范围）
| lvy Li 办公室 | 灯具常亮 | 现场照明修改电路，控制为旋钮开关；无Lontri控制设备（不在Lontri控制范围）
| 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
18F | 1802网关 | 办公区1802-08CU不控灯； | 查询无参数，接线正常；CU通讯故障 | 待采购备件后更换
| 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
19F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 1901网关 | 1901-27CU正常，灯管不亮 | 更换灯管后恢复正常 | 已解决
20F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
21F | 全楼层 | 整体已改造，不在灯控范围之内 | 控制范围澄清
22F | 2202网关 | 2202网关区域业主已改造 | 控制范围澄清
23F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 23.24、23.25会议室 | 人感不关灯 | 查询参数是手动配置了人感不关灯，需确认是否恢复正常人感开关灯 | 待确认
25 | 2503网关 | 2503网关下的面板不受控 | 网关清除缓存并重启后，面板恢复控制 | 已解决
| 2503-020 | CU亮绿灯；光感指示灯故障 | 调整光感参数后恢复正常 | 已解决
26F | 2601-011 2601-015 2601-020 2602-021 | CU亮绿灯；光感指示灯故障 | 调整光感参数后恢复正常 | 已解决

## 上次问题分类汇总
问题类别 | 具体问题 | 处理情况
灯控范围澄清 |  | 涉及楼层： 6F、8F、9F、16F、17F、18F、20F、21F、22F、23F | 欧莱雅静华运维排查： 1、云端检查设备在线情况； 2、云端下发组/单播控制； 3、现场巡检人感开/关灯； 4、现场巡检面板控制；
| 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 涉及楼层 7F、10F、12F、15F、19F
| 房间修改控制设备 | 涉及17F房间：17.23会议室、lvy Li 办公室 （不在Lontri控制范围）
灯具常亮问题 | 筒灯、装饰灯、灯具等常亮 | 1、DALI 信号线松动--已修复 2、灯管常亮；参数正常，指示灯正常，云端可控；待观察 3、人感不关灯：查询参数是手动配置了人感不关灯，需确认是否恢复正常人感开关灯
灯具不亮问题 | 筒灯不亮、灯管不亮 | 1、DALI 信号线松动--已修复 2、人感触发不亮：发现灯管微弱灯光闪烁，需更换灯管；--甲方更换
控制灵敏问题 | 面板控制不灵敏/面板不受控 | 25层：25.01直播间筒灯面板不受控，需更换面板

## 人员报备信息
序号 | 姓名 | 电话
1 | 马思远 | 18916708267
2 | 李俊葵 | 15032925686
3 | 赵民利 | 15001892094
4 | 瞿春梅 | 15026500556
5 | 仲佳 | 13651732264
| 日期 | 2023-06-21
| 时间 | 9:00--18:00
| 楼层 | 3F-26F

## 备品报价清单 (hidden)
欧莱雅越洋广场/静华中心-LED物联网照明项目备品备件
编号NO. | 区域 AREA | 灯具代码 | 灯具名称 FIXTURE NAME | 灯具型号 FIXTURE MODEL | 灯具名称 FIXTURE NAME | 灯具型号 FIXTURE MODEL | 灯具描述 DESCRIPTION | 系统功率 SYSTEM POWER(W) | 色温/ 显色指数CCT/CRI | 安装方式INSTALLATION | 灯具尺寸 （开孔尺寸） FIXTURE SIZE(mm) | 品牌 BRAND | 图片 IMAGE | 数量 QUANTITY | 单位 UNIT | 单价 UNIT COST | 总价 | 说明 NOTE
1 | [5 empty] | LED灯管（L600） |  |  | 4000K |  |  |  |  | 1 | 箱 | 2700 | 2700 | 适用于越洋办公室； 最小起订量1箱（25支）
2 | [5 empty] | LED驱动 | 75W SR 驱动 D4i接口 | [6 empty] | 1 | 个 | 370 | 370 | 适用于越洋办公室
3 | [5 empty] | LED多功能传感器 | [7 empty] | 1 | 个 | 680 | 680 | 适用于越洋／静华办公室
4 | [5 empty] | 多功能传感器 | 1. 移动感应日光感应 Movement/Daylight 2. 可独立配置延迟时间、开机亮度等多种参数，并存储在本地； Delay time，Power on level, and local control policy | [6 empty] | 33 | 个 | 685 | 22605 | 适用于越洋／静华办公室
5 | 走廊、会议室等灯带、筒灯等回路控制 |  |  |  |  | 多设备控制器 Multi Function Controller | 1. 可提供DALI-2/RS485接口，与灯具/窗帘/AV系统进行联动； DALI-2 or RS485 Interface to Lighting，Curtain，AV 2. 能源计量，回路开关的、调光等功能； PowerMeter，Relay，DALI Dimming | [6 empty] | 16 | 个 | 685 | 10960 | 适用于越洋／静华办公室
6 | 现场 |  |  |  |  | 本地服务器 Local Service Server | 用于本地/云端时控，场景配置等 Local /Cloud Control， Time Control，Configuration | [6 empty] | 20 | 个 | 1953 | 39060 | 适用于越洋／静华办公室
7 | [5 empty] | ４G路由器 | [7 empty] | 22 | 个 | 1500 | 33000 | 适用于越洋／静华办公室
8 | [5 empty] | PoE交换机 | 24口 | [6 empty] | 14 | 个 | 2200 | 30800 | 适用于越洋／静华办公室
9 | [5 empty] | 安装指导及调试 | [7 empty] | 4 | 人/天 | 800 | 3200
10 | [5 empty] | 总计 | [10 empty] | 143375
报价单位：上海恒兆节能科技有限公司
公司地址：上海市普陀区长寿路1118号悦达国际大厦A座17C
联系人：马思远 18916708267
报价日期：2025年1月26日
备注：
1、此报价含：一般纳税人增值税专用发票，税率13%；
2、此报价是针对欧莱雅越洋广场/静华中心给欧莱雅业主的支持报价，对任何第三方无效；
3、此报价不含安装费；