## 检查清单
LOREAL-JH-物联网照明系统现场检查清单（ 6 月份）
序号 | 分类 | 检查项 | 3F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 25F | 26F
1 | 灯具状态 | 检查灯管是否有不亮情况 | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯管是否有不灭情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯管是否有闪烁情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯管是否有变暗情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯具格栅是否有脱落 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 传感器状态 | 检查传感器指示灯是否都正常 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查传感器是否被遮挡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查传感器是否有遗失 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 网关状态 | 检查网关指示灯是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查网关天线是否紧固 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查网关是否有遗失 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 | 路由器状态 | 检查4G路由器电源是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查路由器信号指示灯是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查4G路由器天线是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 | 交换机状态 | 检查交换机电源是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查网线是否插接牢靠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查交换机是否有遗失 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 | 无线面板 | 检查面板是否遗失或者脱落 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查面板按键是否受控 | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ×
7 | 控制/通讯状态 | 检查云端控制、CU及Bridge通讯是否正常 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | × | √ | ×
| 异常情况记录： | 详见附件 检查详细记录表、GW列表 | [14 empty] | √ 正常 × 异常 — 未记录
1、控制/通讯异常：云端控制异常10处、CU / Bridge通讯异常7处、面板控制异常3处，涉及5F、6F、7F、8F、9F、10F、11F、12F、15F、16F、18F、19F、23F、26F。
2、灯具状态异常：共4处，其中10F灯管闪烁、19F灯具不亮已处理完成；7F、9F灯具不亮仍待解决。
3、网关状态异常：15F 1502网关离线，重启并复测后已恢复正常。
4、复合异常：18F F18D054同时存在云端无法控制及灯管变暗，需检查CU信号线并更换老化灯管。
5、数据待核对：F20D133记录位于19F段落，但点位编码显示F20；请现场核对实际楼层后修正。
| 解决方案： | 1、云端不受控问题：优先检查CU信号线、Bridge通讯及设备区域绑定关系，完成后逐点复测。
2、CU不亮或反复重启：检查并紧固Bridge端子和CU信号线；复测仍异常时更换Bridge或CU。
3、灯具不亮、闪烁或变暗：按灯管、驱动电源、线路顺序排查；处理后补充完成日期和复核结果。
| 检查日期 | 2026-06-21

## 问题分类汇总
6月份检查问题分类汇总
异常记录 | 26 | 已解决 | 3 | 正常记录 | 6
待解决 | 23 | 完成率 | 11.54% | 待核对事项 | 1
问题分类 | 异常数量 | 已解决 | 待解决 | 主要表现 | 涉及点位 / 处理建议
云端控制异常 | 10 | 0 | 10 | 云端无法控制；部分点位人感控制正常。 | 7F 0705对面、打印间旁边灯带；8F会议室2处；9F 0902对面；10F 1021会议室对面工位；11F吧台；12F东面办公区8套；16F F16D047；23F 2305。优先检查CU信号线、Bridge通讯及区域绑定。
CU / Bridge通讯异常 | 7 | 0 | 7 | CU指示灯不亮或反复重启。 | 6F 0621过道灯带；11F右边过道；15F F15D149；16F F16D120；18F东面灯带；19F F20D133工位、1901会议室。检查Bridge端子和CU信号线，必要时更换Bridge或CU。
灯具状态异常 | 4 | 2 | 2 | 灯具不亮或灯管闪烁。 | 7F 0721对面工位、9F西面休息区待解决；10F 1023会议室对面、19F F19D048已更换灯管并恢复正常。
面板控制异常 | 3 | 0 | 3 | 面板无法控制，部分同时伴随云端无法控制。 | 5F 0520、15F 1501、26F 2620。检查面板传输链路、Bridge通讯及CU区域归属。
网关状态异常 | 1 | 1 | 0 | 网关离线。 | 15F 1502网关已重启并复测，当前恢复在线。
复合异常 | 1 | 0 | 1 | 云端无法控制，同时灯管亮度下降。 | 18F F18D054：检查CU信号线，更换老化灯管后复测云端控制。

## 检查详细记录表
楼层 | 位置 / 区域 | 问题分类 | 问题描述 | 初步判断 / 处理措施 | 完成情况
3F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
5F | 0520 | 面板控制异常 | 面板控制异常：面板无法控制，云端控制正常。 | 初步判断为面板传输链路信号异常；建议检查面板、Bridge及CU之间的通讯连接并复测。 | 待解决
6F | 0621过道灯带 | CU / Bridge通讯异常 | CU通讯异常：CU指示灯不亮。 | 初步判断为Bridge端子松动或Bridge故障；建议紧固端子并复测，必要时更换Bridge。 | 待解决
7F | 0721对面工位 | 灯具状态异常 | 灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。 | 初步判断为灯管、驱动电源或线路故障；建议按灯管—驱动—线路顺序排查。 | 待解决
| 0705对面 | 云端控制异常 | 云端控制异常：人感控制正常，但云端无法控制。 | 初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。 | 待解决
| 打印间旁边灯带 | 云端控制异常 | 云端控制异常：人感控制正常，但云端无法控制。 | 初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。 | 待解决
8F | 会议室 | 云端控制异常 | 云端控制异常：人感控制正常，但云端无法控制。 | 初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。 | 待解决
| 会议室 | 云端控制异常 | 云端控制异常：人感控制正常，但云端无法控制。 | 初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。 | 待解决
9F | 0902对面 | 云端控制异常 | 云端控制异常：云端无法控制。 | 初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。 | 待解决
| 西面休息区 | 灯具状态异常 | 灯具异常：人感触发时灯具不亮，CU状态正常。 | 初步判断为灯管、驱动电源或线路故障；建议按灯管—驱动—线路顺序排查并复测人感触发。 | 待解决
10F | 1021会议室对面工位 | 云端控制异常 | 云端控制异常：云端无法控制。 | 初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。 | 待解决
| 1023会议室对面 | 灯具状态异常 | 灯具异常：灯管闪烁。 | 已更换灯管并复测，灯具恢复正常。 | 已解决
11F | 右边过道 | CU / Bridge通讯异常 | CU通讯异常：CU指示灯不亮。 | 初步判断为Bridge端子松动或Bridge故障；建议紧固端子并复测，必要时更换Bridge。 | 待解决
| 吧台 | 云端控制异常 | 云端控制异常：云端无法控制。 | 初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。 | 待解决
12F | 东面办公区 | 云端控制异常 | 云端控制异常：东面办公区8套灯具无法云端控制，人感控制正常。 | 现场发现CU位置或区域归属不匹配；需核对设备编号、安装位置及系统绑定关系后复测。 | 待解决
15F | 1502网关 | 网关状态异常 | 网关异常：1502网关离线。 | 已重启网关并复测，设备恢复在线。 | 已解决
| 1501 | 面板控制异常 | 面板及云端控制异常：面板和云端均无法控制。 | 初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线、Bridge通讯及CU区域归属。 | 待解决
| F15D149 | CU / Bridge通讯异常 | CU通讯异常：CU指示灯不亮，现场为常量模式。 | 初步判断为CU信号线松动；建议紧固接线并复测CU通讯及控制状态。 | 待解决
16F | F16D047 | 云端控制异常 | 云端控制异常：人感控制正常，但云端无法控制。 | 初步判断为CU信号线松动或设备区域绑定错误；建议检查接线并核对CU区域归属。 | 待解决
| F16D120 | CU / Bridge通讯异常 | CU通讯异常：CU指示灯不亮。 | 初步判断为CU信号线松动；建议紧固接线并复测。 | 待解决
17F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
18F | 东面灯带 | CU / Bridge通讯异常 | CU通讯异常：CU反复重启。 | 初步判断为Bridge端子松动或Bridge故障；建议紧固端子并复测，必要时更换Bridge。 | 待解决
| F18D054绿植上方 | 复合异常 | 复合异常：CU及人感控制正常，但云端无法控制；灯管亮度明显下降。 | 初步判断为CU信号线松动并伴随灯管老化；建议检查接线、更换老化灯管并完成云端控制复测。 | 待解决
19F | F19D048 | 灯具状态异常 | 灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。 | 已更换灯管并复测，灯具恢复正常。 | 已解决
| F20D133工位 | CU / Bridge通讯异常 | CU通讯异常：CU指示灯不亮。 | 初步判断为Bridge端子松动；建议紧固端子并复测。 | 待解决
| 1901会议室 | CU / Bridge通讯异常 | CU通讯异常：CU反复重启。 | 初步判断为Bridge端子松动或Bridge故障；建议紧固端子并复测，必要时更换Bridge。 | 待解决
20F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
21F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
22F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
23F | 2305 | 云端控制异常 | 云端控制异常：一组筒灯无法受控。 | 初步判断为信号线松动或CU区域绑定错误；建议检查接线并核对设备区域归属。 | 待解决
25F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
26F | 2620 | 面板控制异常 | 面板控制异常：筒灯面板无法控制。 | 初步判断为信号线松动或CU区域绑定错误；建议检查接线并核对设备区域归属。 | 待解决

## GW列表
楼层 | 网关编号 | 在线情况 | 网关编号 | 在线情况 | 机柜 | 情况
3F | GW0301 | 在线 | GW0302 | 在线
5F | GW0501 | 在线 | GW0502 | 在线
6F | GW0601 | 在线 | GW0602 | 在线
7F | GW0701 | 在线 | GW0702 | 在线 | 4G路由器+交换机
8F | GW0801 | 在线 | GW0802 | 在线
9F | GW0901 | 在线 | GW0902 | 在线
10F | GW1001 | 在线 | GW1002 | 在线
11F | GW1101 | 在线 | GW1102 | 在线
12F | GW1201 | 在线 | GW1202 | 在线
15F | GW1501 | 在线 | GW1502 | 在线
16F | GW1601 | 在线 | GW1602 | 在线
17F | GW1701 | 在线 | GW1702 | 在线
18F | GW1801 | 在线 | GW1802 | 在线
19F | GW1901 | 在线 | GW1902 | 在线 | 4G路由器+交换机
20F | GW2001 | 在线 | GW2002 | 在线
21F | GW2101 | 离线 | GW2102 | 离线
22F | GW2201 | 在线 | GW2202 | 在线
23F | GW2301 | 在线 | GW2302 | 在线
25F | GW2501 | 在线 | GW2503 | 在线 | 4G路由器+交换机
26F | GW2601 | 在线 | GW2602 | 在线

## 备品报价清单
欧莱雅静华中心-LED物联网照明项目备品备件
编号NO. | 区域 AREA | 灯具代码 | 灯具名称 FIXTURE NAME | 灯具型号 FIXTURE MODEL | 灯具名称 FIXTURE NAME | 灯具型号 FIXTURE MODEL | 灯具描述 DESCRIPTION | 系统功率 SYSTEM POWER(W) | 色温/ 显色指数CCT/CRI | 安装方式INSTALLATION | 灯具尺寸 （开孔尺寸） FIXTURE SIZE(mm) | 品牌 BRAND | 图片 IMAGE | 数量 QUANTITY | 单位 UNIT | 单价 UNIT COST | 总价 | 说明 NOTE
1 | [5 empty] | LED灯管（L600） |  |  | 4000K |  |  |  |  | 1 | 箱 | 2700 | 2700 | 适用于静华办公室； 最小起订量1箱（25支）
2 | [5 empty] | 多功能传感器 | 1. 移动感应日光感应 Movement/Daylight 2. 可独立配置延迟时间、开机亮度等多种参数，并存储在本地； Delay time，Power on level, and local control policy | [6 empty] | 4 | 个 | 685 | 2740 | 适用于静华办公室
3 | 走廊、会议室等灯带、筒灯等回路控制 |  |  |  |  | 多设备控制器 Multi Function Controller | 1. 可提供DALI-2/RS485接口，与灯具/窗帘/AV系统进行联动； DALI-2 or RS485 Interface to Lighting，Curtain，AV 2. 能源计量，回路开关的、调光等功能； PowerMeter，Relay，DALI Dimming | [6 empty] | 4 | 个 | 685 | 2740 | 适用于静华办公室
4 | [5 empty] | 安装指导及调试 | [7 empty] | 1 | 人/天 | 800 | 800
5 | [5 empty] | 总计 | [10 empty] | 8980
报价单位：上海恒兆节能科技有限公司
公司地址：上海市普陀区长寿路1118号悦达国际大厦A座17C
联系人：马思远 18916708267
报价日期：2026年6月23日
备注：
1、此报价含：一般纳税人增值税专用发票，税率13%；
2、此报价是针对欧莱雅越洋广场/静华中心给欧莱雅业主的支持报价，对任何第三方无效；
3、此报价不含安装费；