## 检查清单
LOREAL-JH-物联网照明系统现场检查清单（26年下半年）
序号 | 分类 | 检查项 | 3F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 25F | 26F
1 | 灯具状态 | 检查灯管是否有不亮情况 | bar: 3F to 26F
检查灯管是否有不灭情况 | bar: 3F to 26F
检查灯管是否有闪烁情况 | bar: 3F to 26F
检查灯管是否有变暗情况 | bar: 3F to 26F
检查灯具格栅是否有脱落 | bar: 3F to 26F
2 | 传感器状态 | 检查传感器指示灯是否都正常 | bar: 3F to 26F
检查传感器是否被遮挡 | bar: 3F to 26F
检查传感器是否有遗失 | bar: 3F to 26F
3 | 网关状态 | 检查网关指示灯是否正常 | bar: 3F to 26F
检查网关天线是否紧固 | bar: 3F to 26F
检查网关是否有遗失 | bar: 3F to 26F
4 | 路由器状态 | 检查4G路由器电源是否正常 | bar: 3F to 26F
检查路由器信号指示灯是否正常 | bar: 3F to 26F
检查4G路由器天线是否正常 | bar: 3F to 26F
5 | 交换机状态 | 检查交换机电源是否正常 | bar: 3F to 26F
检查网线是否插接牢靠 | bar: 3F to 26F
检查交换机是否有遗失 | bar: 3F to 26F
6 | 无线面板 | 检查面板是否遗失或者脱落 | bar: 3F to 26F
检查面板按键是否受控 | bar: 3F to 26F
7 | 控制/通讯状态 | 检查云端控制、CU及Bridge通讯是否正常 | bar: 3F to 26F
| 异常情况记录： | 详见附件 检查详细记录表、GW列表 | 20F: √ 正常 × 异常 — 未记录
本次共检查32项，其中正常6项、异常26项；已解决3项，待解决23项。
1、灯具状态异常：主要表现为灯具不亮、闪烁或亮度下降。10F、19F各1处已更换灯管恢复正常，其余3处待检查灯管、驱动及线路。
2、面板控制异常：涉及5F、15F、26F，主要表现为面板无法控制，需现场检查面板及通讯链路。
3、网关/CU/Bridge异常：主要表现为网关离线、CU指示灯不亮或反复重启。15F网关已重启恢复，其余需检查端子、接线及设备状态。
4、云端控制异常：主要表现为人感控制正常、云端无法控制。多数因二次装修导致CU与区域绑定未同步。
| 解决方案： | 1、已解决问题：10F、19F异常灯管已更换；15F离线网关已重启，均复测正常。
2、需再次现场排查问题：
2.1 核对利旧CU编号及实际位置，重新调试并更新区域绑定后复测云端控制。
2.2 需现场检查CU、驱动等设备及端子、接线和通讯链路；确认问题后，修复或更换设备并复测。
| 检查日期 | 2026-06-21

## 检查详细记录表
楼层 | 位置 / 区域 | 问题分类 | 问题描述 | 初步判断 / 处理措施 | 完成情况
3F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
5F | 0520 | 面板控制异常 | 面板无法控制，云端控制正常。 | 面板传输信号异常；需现场检查面板环境并复测。 | 待解决
6F | 0621过道灯带 | CU / Bridge通讯异常 | CU指示灯不亮 | Bridge端线松动或故障，需现场进一步排查，故障则需更换。 | 待解决
7F | 0721对面工位 | 灯具状态异常 | 灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。 | 灯管、驱动电源或线路故障；需现场进行线路排查 | 待解决
| 0705对面 | 云端控制异常 | 云端无法控制：人感控制正常。 | 信号线松动或二次装修导致CU区域绑定不匹配；需现场核对设备编号复测 | 待解决
| 打印间旁边灯带 | 云端控制异常 |  |  | 待解决
8F | 会议室 | 云端控制异常 |  |  | 待解决
| 会议室 | 云端控制异常 |  |  | 待解决
9F | 0902对面 | 云端控制异常 | 云端无法控制。 |  | 待解决
| 西面休息区 | 灯具状态异常 | 灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。 | 灯管、驱动电源或线路故障；需现场进行线路排查 | 待解决
10F | 1021会议室对面工位 | 云端控制异常 | 云端控制异常：云端无法控制。 | 信号线松动或二次装修导致CU区域绑定不匹配；需现场核对设备编号复测 | 待解决
| 1023会议室对面 | 灯具状态异常 | 灯具异常：灯管闪烁。 | 已更换灯管并复测，灯具恢复正常。 | 已解决
11F | 右边过道 | CU / Bridge通讯异常 | CU指示灯不亮 | Bridge端线松动或故障，需现场进一步排查，故障则需更换。 | 待解决
| 吧台 | 云端控制异常 | 云端控制异常：云端无法控制。 | 信号线松动或二次装修导致CU区域绑定不匹配；需现场核对设备编号复测 | 待解决
12F | 东面办公区 | 云端控制异常 | 8套CU云端不受控；人感正常 | 现场发现二次装修导致CU区域绑定不匹配；需核对设备编号复测 | 待解决
15F | 1502网关 | 网关状态异常 | 网关异常：1502网关离线。 | 已重启网关并复测，设备恢复在线。 | 已解决
| 1501 | 面板控制异常 | 面板和云端均无法控制。 | 信号线松动或二次装修导致CU区域绑定不匹配；需现场核对设备编号复测 | 待解决
| F15D149 | CU / Bridge通讯异常 | CU指示灯不亮，现场为常亮模式。 | CU故障或Bridge端线松动 | 待解决
16F | F16D047 | 云端控制异常 | 云端无法控制：人感控制正常。 | 信号线松动或二次装修导致CU区域绑定不匹配；需现场核对设备编号复测 | 待解决
| F16D120 | CU / Bridge通讯异常 | CU指示灯不亮 | 初步判断为CU信号线松动；建议紧固接线并复测。 | 待解决
17F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
18F | 东面灯带 | CU / Bridge通讯异常 | CU通讯异常：CU反复重启。 | Bridge端线松动或故障，需现场进一步排查，故障则需更换。 | 待解决
| F18D054绿植上方 | 复合异常 | CU正常 云端无法控制；灯管亮度暗 | Bridge端线松动或故障 和 灯管老化，需现场进一步排查，故障则需更换。 | 待解决
19F | F19D048 | 灯具状态异常 | 灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。 | 已更换灯管并复测，灯具恢复正常。 | 已解决
| F20D133工位 | CU / Bridge通讯异常 | CU指示灯不亮 | Bridge端线松动或故障，需现场进一步排查，故障则需更换。 | 待解决
| 1901会议室 | CU / Bridge通讯异常 | CU通讯异常：CU反复重启。 |  | 待解决
20F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
21F | —— | 正常 |  |  | 正常
22F | —— | 正常 |  |  | 正常
23F | 2305 | 云端控制异常 | 云端控制异常：一组筒灯无法受控。 | 初步判断为信号线松动或CU区域绑定错误；建议检查接线并核对设备区域归属。 | 待解决
25F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
26F | 2620 | 面板控制异常 | 面板控制异常：筒灯面板无法控制。 | 初步判断为信号线松动或CU区域绑定错误；建议检查接线并核对设备区域归属。 | 待解决

## GW列表
楼层 | 网关编号 | 在线情况 | 网关编号 | 在线情况 | 机柜 | 情况
3F | GW0301 | 在线 | GW0302 | 在线
5F | GW0501 | 在线 | GW0502 | 在线
6F | GW0601 | 在线 | GW0602 | 在线
7F | GW0701 | 在线 | GW0702 | 在线 | 4G路由器+交换机
8F | GW0801 | 在线 | GW0802 | 在线
9F | GW0901 | 在线 | GW0902 | 在线
10F | GW1001 | 在线 | GW1002 | 在线
11F | GW1101 | 在线 | GW1102 | 在线
12F | GW1201 | 在线 | GW1202 | 在线
15F | GW1501 | 在线 | GW1502 | 在线
16F | GW1601 | 在线 | GW1602 | 在线
17F | GW1701 | 在线 | GW1702 | 在线
18F | GW1801 | 在线 | GW1802 | 在线
19F | GW1901 | 在线 | GW1902 | 在线 | 4G路由器+交换机
20F | GW2001 | 在线 | GW2002 | 在线
21F | GW2101 | 离线 | GW2102 | 离线 |  | 整层改造
22F | GW2201 | 在线 | GW2202 | 离线 |  | GW2202半层改造
23F | GW2301 | 在线 | GW2302 | 在线
25F | GW2501 | 在线 | GW2503 | 在线 | 4G路由器+交换机
26F | GW2601 | 在线 | GW2602 | 在线