## 检查清单
LOREAL-JH-物联网照明系统现场检查清单（26年下半年）
序号 | 分类 | 检查项 | 3F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 25F | 26F
1 | 灯具状态 | 检查灯管是否有不亮情况 | √ | √ | √ | × | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯管是否有不灭情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯管是否有闪烁情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯管是否有变暗情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯具格栅是否有脱落 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 传感器状态 | 检查传感器指示灯是否都正常 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查传感器是否被遮挡 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查传感器是否有遗失 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 网关状态 | 检查网关指示灯是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查网关天线是否紧固 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查网关是否有遗失 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 | 路由器状态 | 检查4G路由器电源是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查路由器信号指示灯是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查4G路由器天线是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 | 交换机状态 | 检查交换机电源是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查网线是否插接牢靠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查交换机是否有遗失 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 | 无线面板 | 检查面板是否遗失或者脱落 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查面板按键是否受控 | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ×
7 | 控制/通讯状态 | 检查CU及Bridge通讯是否正常 | √ | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | √ | × | × | √ | √ | √ | × | √ | ×
| 异常情况记录： | 详见附件 检查详细记录表、GW列表 | [14 empty] | √ 正常 × 异常 — 未记录
本次检查共梳理出30项记录，正常5项；异常25项：已解决10项，待解决15项。
1、灯具状态异常：主要表现为灯具不亮或闪烁，均已更换灯管并复测正常。
2、面板控制异常：涉及5F、15F、26F，主要表现为面板无法控制，1项需要信号；2项因Bridge(接线和丢失)导致不受控。
3、网关状态异常：15F网关离线，重启后已恢复正常。
4、CU / Bridge通讯异常：主要表现为CU指示灯不亮、反复重启或面板不受控。其中4项接线松动已修复，2项Bridge出线被拆，1项Bridge丢失。
5、云端控制异常：主要表现为云端无法控制。多数因二次装修造成CU位置或区域绑定不匹配以及CU故障；
| 解决方案： | 1、已解决问题：已完成灯管更换、网关重启及CU与Bridge接线修复，复测均正常。
2、待解决问题：
2.1 二次装修导致CU位置或区域绑定不匹配的，现象： 灯控软件无法控制设备，人感控制可能正常。
对客户的影响： 用户无法通过软件开关灯或调节亮度。
解决方案：1、由装修或施工单位将设备恢复至原位置；2、由LONTRI安排工程师上门重新调试；
2.2 CU故障或Bridge丢失的 及 Bridge出线被拆的点位，现象：人感、面板、灯控软件无法控制
对客户的影响： 对应区域灯具无法正常控制。
解决方案：1、CU故障或Bridge丢失的，需确认采购并更换设备；2、Bridge出线端被拆了，需客户确认保持现状或恢复；
| 检查日期 | 2026-06-21

## 检查详细记录表
楼层 | 位置 / 区域 | 问题分类 | 问题描述 | 初步判断 / 处理措施 | 完成情况
3F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
5F | 0520 | 面板控制异常 | 面板无法控制，云端控制正常。 | 面板传输信号异常；需现场检查面板环境并复测。 | 待解决
6F | 0621过道灯带 | CU / Bridge通讯异常 | CU指示灯不亮 | Bridge出线端被拆，请确认保留现状还是复原； | 待解决
7F | 0721对面工位 | 灯具状态异常 | 灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。 | 已更换灯管后，复测正常 | 已解决
| 0705对面 | 云端控制异常 | 云端控制异常。 | 二次装修导致CU区域绑定不匹配；1. 请装修方将设备移回原位；2. 由我方工程师上门重调调试（需另行报价） | 待解决
8F | 会议室 | 云端控制异常 |  | CU故障，需更换设备 | 待解决
9F | 0902对面 | 云端控制异常 | 云端无法控制。 | CU故障，需更换设备 | 待解决
| 西面休息区 | 灯具状态异常 | 灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。 | 已更换灯管后，复测正常 | 已解决
10F | 1021会议室对面工位 | 云端控制异常 | 云端控制异常：云端无法控制。 | 二次装修导致CU区域绑定不匹配；1. 请装修方将设备移回原位；2. 由我方工程师上门重调调试（需另行报价） | 待解决
| 1023会议室对面 | 灯具状态异常 | 灯具异常：灯管闪烁。 | 已更换灯管并复测，灯具恢复正常。 | 已解决
11F | 右边过道 | CU / Bridge通讯异常 | CU指示灯不亮 | Bridge出线端被拆，请确认保留现状还是复原； | 待解决
| 吧台 | 云端控制异常 | 云端控制异常：云端无法控制。 | CU故障，需更换设备 | 待解决
12F | 东面办公区 | 云端控制异常 | 8套CU云端不受控；人感正常 | 二次装修导致CU区域绑定不匹配；1. 请装修方将设备移回原位；2. 由我方工程师上门重调调试（需另行报价） | 待解决
| 1206会议室 | 云端控制异常 | 灯带1/3不受控 | Bridge出线端被拆，请确认保留现状还是复原； | 待解决
15F | 1502网关 | 网关状态异常 | 网关异常：1502网关离线。 | 已重启网关并复测，设备恢复在线。 | 已解决
| 1501 | 面板控制异常 | 面板和云端均无法控制。 | Bridge丢失 导致不受控； | 待解决
| F15D149 | CU / Bridge通讯异常 | CU指示灯不亮，现场为常亮模式。 | CU到Bridge端线松动已修复 | 已解决
16F | F16D047 | 云端控制异常 | 云端无法控制：人感控制正常。 | 信号线松动或二次装修导致CU区域绑定不匹配；需现场核对设备编号复测 | 待解决
| F16D120 | CU / Bridge通讯异常 | CU指示灯不亮 | CU到Bridge端线松动已修复 | 已解决
17F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
18F | 东面灯带 | CU / Bridge通讯异常 | CU通讯异常：CU反复重启。 | CU到Bridge端线松动已修复 | 已解决
| F18D054绿植上方 | 云端控制异常 | CU正常 云端无法控制 | 二次装修导致CU区域绑定不匹配；1. 请装修方将设备移回原位；2. 由我方工程师上门重调调试（需另行报价） | 待解决
19F | F19D048 | 灯具状态异常 | 灯具异常：CU状态正常，但灯具不亮。 | 已更换灯管并复测，灯具恢复正常。 | 已解决
| 1901会议室 | CU / Bridge通讯异常 | CU通讯异常;面板不受控 | Bridge丢失 导致不受控； | 待解决
20F | F20D133工位 | CU / Bridge通讯异常 | CU指示灯不亮 | CU到Bridge端线松动已修复 | 已解决
21F | —— | 正常 |  |  | 正常
22F | —— | 正常 |  |  | 正常
23F | 2305 | 云端控制异常 | 云端控制异常：一组筒灯无法受控。 | CU到Bridge端线松动已修复 | 已解决
25F | —— | 正常 | 现场检查未发现异常。 | 无需处理。 | 正常
26F | 2620 | 面板控制异常 | 面板控制异常：筒灯面板无法控制。 | Bridge信号线端接错并且筒灯和灯带信号线串线 | 待解决

## GW列表
楼层 | 网关编号 | 在线情况 | 网关编号 | 在线情况 | 机柜 | 情况
3F | GW0301 | 在线 | GW0302 | 在线
5F | GW0501 | 在线 | GW0502 | 在线
6F | GW0601 | 在线 | GW0602 | 在线
7F | GW0701 | 在线 | GW0702 | 在线 | 4G路由器+交换机
8F | GW0801 | 在线 | GW0802 | 在线
9F | GW0901 | 在线 | GW0902 | 在线
10F | GW1001 | 在线 | GW1002 | 在线
11F | GW1101 | 在线 | GW1102 | 在线
12F | GW1201 | 在线 | GW1202 | 在线
15F | GW1501 | 在线 | GW1502 | 在线
16F | GW1601 | 在线 | GW1602 | 在线
17F | GW1701 | 在线 | GW1702 | 在线
18F | GW1801 | 在线 | GW1802 | 在线
19F | GW1901 | 在线 | GW1902 | 在线 | 4G路由器+交换机
20F | GW2001 | 在线 | GW2002 | 在线
21F | GW2101 | 离线 | GW2102 | 离线 |  | 整层改造
22F | GW2201 | 在线 | GW2202 | 离线 |  | GW2202半层改造
23F | GW2301 | 在线 | GW2302 | 在线
25F | GW2501 | 在线 | GW2503 | 在线 | 4G路由器+交换机
26F | GW2601 | 在线 | GW2602 | 在线

## 备品报价清单
欧莱雅静华大厦-LED物联网照明项目备品备件
编号NO. | 区域 AREA | 灯具代码 | 灯具名称 FIXTURE NAME | 灯具型号 FIXTURE MODEL | 灯具名称 FIXTURE NAME | 灯具型号 FIXTURE MODEL | 灯具描述 DESCRIPTION | 系统功率 SYSTEM POWER(W) | 色温/ 显色指数CCT/CRI | 安装方式INSTALLATION | 灯具尺寸 （开孔尺寸） FIXTURE SIZE(mm) | 品牌 BRAND | 图片 IMAGE | 数量 QUANTITY | 单位 UNIT | 单价 UNIT COST | 总价 | 说明 NOTE
1 | [5 empty] | 多功能传感器 | 1. 移动感应日光感应 Movement/Daylight 2. 可独立配置延迟时间、开机亮度等多种参数，并存储在本地； Delay time，Power on level, and local control policy | [6 empty] | 3 | 个 | 685 | 2055 | 适用于静华办公室
2 | [5 empty] | 多设备控制器 Multi Function Controller | 1. 可提供DALI-2/RS485接口，与灯具/窗帘/AV系统进行联动； DALI-2 or RS485 Interface to Lighting，Curtain，AV 2. 能源计量，回路开关的、调光等功能； PowerMeter，Relay，DALI Dimming | [6 empty] | 2 | 个 | 685 | 1370 | 适用于静华办公室
3 | [5 empty] | 安装指导及调试 | [7 empty] | 1 | 人/天 | 800 | 800
4 | [5 empty] | 总计 | [10 empty] | 2055
报价单位：上海恒兆节能科技有限公司
公司地址：上海市普陀区长寿路1118号悦达国际大厦A座17C
联系人：马思远 18916708267
报价日期：2026年6月29日
备注：
1、此报价含：一般纳税人增值税专用发票，税率13%；
2、此报价是针对欧莱雅越洋广场/静华中心给欧莱雅业主的支持报价，对任何第三方无效；
3、此报价不含安装费；