## 分工安排
日期 | 时间 | 楼层 | 事项 | 负责人
2026-01-24 | 9:00 | -- | 导出网关在线情况/CU在线情况/设备能耗情况等； | Macy
2026-01-24 | 9:00 | 26F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx/赵
2026-01-24 | 10:00 | 25F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx/赵
2026-01-24 | 11:00 | 17F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx/赵
2026-01-24 | 12:00 | -- | 午饭
2026-01-24 | 13:00 | 16F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-24 | 14:00 | 12F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-24 | 15:00 | 11F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-24 | 16:00 | 10F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-24 | 17:00 | 9F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-24 | 18:00 | -- | 输出运维巡检报告，梳理排除处理的问题，决策周日上午是否需要继续； | Ken

## 检查清单
LOREAL-PP-物联网照明系统现场检查清单（ 1 月份）
序号 | 分类 | 检查项 | 9F | 10F半层 | 11F | 12F | 16F | 17F | 25F | 26F | 备注
1 | 灯具状态 | 检查灯管是否有不亮情况 | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | 详见检查详细记录表
|  | 检查灯管是否有不灭情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯管是否有闪烁情况 | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √
|  | 检查灯管是否有变暗情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯具格栅是否有脱落 | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √
2 | 传感器状态 | 检查传感器指示灯是否都正常 | √ | × | × | × | × | × | √ | × | 详见检查详细记录表
|  | 检查传感器是否被遮挡 | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查传感器是否有遗失 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 网关状态 | 检查网关指示灯是否正常 | × | × | × | × | × | × | × | × | 详见附件GW列表
|  | 检查网关天线是否紧固 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查网关是否有遗失 | × | × | × | × | × | × | × | × | 详见附件GW列表
4 | 路由器状态 | 检查4G路由器电源是否正常 | × | × | × | × | × | × | × | × | 详见附件GW列表
|  | 检查路由器信号指示灯是否正常 | × | × | × | × | × | × | × | × | 详见附件GW列表
|  | 检查4G路由器天线是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 | 交换机状态 | 检查交换机电源是否正常 | × | × | × | × | × | × | × | × | 详见附件GW列表
|  | 检查网线是否插接牢靠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查交换机是否有遗失 | × | × | × | × | × | × | × | × | 详见附件GW列表
6 | 无线面板 | 检查面板是否遗失或者脱落 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查面板按键是否受控 | × | × | × | × | √ | × | √ | ×
| 异常情况记录： | 详见附件 检查详细记录表、GW列表
1、CU 控制单元故障：含CU硬件、CU指示灯、CU外壳被破坏等；
2、无线面板不可控：GW 设备未供电不在线（设备丢失或交换机丢失）导致；
3、Bridge 继电器故障：驱动的继电器故障；
4、格栅灯故障：应急灯管不亮、排查进线没电、驱动被更换、灯闪（电压不稳）
5、其他：控制单元信号线被拆等等；
| 解决方案： | 1、建议先分批采购交换机、路由器等设备恢复系统运行
2、再分批次采购硬件设备进行更换
3、请电工师傅检查需要进电源线问题
详见附件报价清单
| 检查日期 | 2026-01-26

## 检查详细记录表
序号 | 楼层 | 区域 | 现象 | 说明 | 备注
1 | 26F | F26-W080D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
2 |  | F26-W107D | CU不亮 | 应急灯管
3 |  | F26-W100D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
4 |  | F26-W145D | 灯管 | 应急灯管不亮
5 |  | Alex HU | 面板不受控 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
6 |  | MR 26.29 | 面板不受控， 开、关按键坏了 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
7 |  | MR 26.30 | 面板 电视机上方筒灯不控 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
8 |  | AngelaZhou | CU一直亮绿灯，可控 | 指向CU指示灯故障；
9 |  | CHEN xuelin | CU不亮，无检修口 | 房间内没检修口，指向CU故障；
10 |  | SHAOxiaoxin | CU不亮，无检修口 | 房间内没检修口，指向CU故障；
11 | 25F | F25-W140D | CU不亮 | 驱动正常，线路正常，CU不亮，指向CU故障
12 |  | F25-W130D | CU不亮 | 驱动正常，线路正常，CU不亮，指向CU故障
13 |  | F25-W153D | CU不亮 | 驱动正常，线路正常，CU不亮，指向CU故障
14 |  | F25-W060D | CU不亮 | 驱动正常，线路正常，CU不亮，指向CU故障
15 |  | F25-W016D | CU不亮 | 驱动正常，线路正常，CU不亮，指向CU故障
16 |  | F25-W112D | 灯开闪三次然后正常，检查线路正常 | 灯开闪三次然后正常，检查线路正常电压不稳
17 |  | F25-W176D | 灯开闪三次然后正常，4套一排 | 灯开闪三次然后正常，4套一排，应三套一排
18 |  | F25-W188D | 驱动被换 欧司朗 | 驱动被换 欧司朗
19 | 17F | F17-W244D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
20 |  | F17-W059D | 格栅脱落 | 已复原
21 |  | F17-W077D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
22 |  | F17-W089D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
23 |  | F17-W115D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
24 |  | F17-W123D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
25 |  | F17-W251D | 灯闪三次，然后正常，线路正常 | 启动三次闪后灯正常，指向驱动电压不稳
26 |  | F17-W220D | CU一直亮绿灯，可控 | 指向CU指示灯故障；
27 |  | F17-W067D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
28 |  | MR 17.23 | 面板不受控 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
29 |  | MR 17.24 | 面板不受控 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
30 |  | MR 17.26 | 门口上方CU正常，不亮灯 | 指向CU指示灯故障；
31 |  | Cameo Du | 房间内单个筒灯不灭 | 单个筒灯信号线中断
32 |  | Sophia Song | 房间内单个筒灯不灭 | 单个筒灯信号线中断
33 |  | 17.25会议室对面两个储物间 | CU亮，筒灯不灭，遥控不可控 | Bridge-继电器故障
34 |  | 17.04 | CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控 | Bridge-继电器故障
35 |  | 17.03 | CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控 | Bridge-继电器故障
36 |  | 17.22 | CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控 | Bridge-继电器故障
37 | 16F | F16-W188D | CU一直亮绿灯，可控 | 指向CU指示灯故障；
38 |  | F16-W176D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
39 |  | F16-W019D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
40 |  | F16-W282D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
41 |  | F16-W106D | 不受控，不亮灯 | CU不亮，线正常，指向CU故障
42 |  | F16-W114D | 一排灯不亮 | 排查进线没电
43 |  | 西北（电话间） | 电话间1： 筒灯不亮； 电话间2： CU*2不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
44 |  | MR16.26 | CU一直亮绿灯，可控 | 指向CU指示灯故障；
45 |  | Jo ZHENG | 中间条形灯的CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
46 |  | Jo Zheng | CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控 | Bridge-继电器故障
47 |  | 16.06 | CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控 | Bridge-继电器故障
48 |  | Rick Zhou | CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控 | Bridge-继电器故障
49 | 12F | F12-W094D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
50 |  | F12-W107D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
51 |  | F12-W108D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
52 |  | F12-W235D | 启动三次闪后灯正常 | 启动三次闪后灯正常，指向驱动电压不稳
53 |  | F12-W107D | CU外壳被破坏 | cu外壳被破坏
54 |  | F12-W169D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
55 |  | MR 12.29 | 面板*2 不受控； | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
56 |  | Daniel Liu | CU*2 不亮； | 信号线被拆
57 |  | MR 12.26 | 面板不受控 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
58 |  | MR 12.27 | 面板不受控 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
59 |  | MR 12.28 | 面板不受控 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
60 | 11F | F11-W153D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
61 |  | F11-W175D | CU一直亮绿灯，可控 | 指向CU指示灯故障；
62 |  | F11-W212D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
63 |  | F11-W011D | CU一直亮绿灯，可控 | 指向CU指示灯故障；
64 |  | F11-W032D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
65 |  | MR 11.29和30 | 两个房间共有一个CU，信号线已断开 | 25年0922单次运维整改
66 |  | MR 11.26 | 面板不受控；电视剧上方CU指示灯不亮 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
67 |  | MR 11.27 | 面板不受控 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
68 |  | MR 11.28 | 面板不受控*2 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
69 |  | MR 11.07 | CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控 | Bridge-继电器故障
70 | 10F | F10-W019D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
71 |  | F10-W029D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
72 |  | F10-W047D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
73 |  | F10-W044D | CU不亮 | CU不亮，线正常，指向CU故障
74 |  | MR 10.22 | 面板不受控 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
75 |  | 10.04 | CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控 | Bridge-继电器故障
76 |  | 10.03 | CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控 | Bridge-继电器故障
77 | 9F | F09-W239D | CU被遮挡（被放到铝扣板里） | 已复原
78 |  | F09-W043D | 单个灯管亮度低 | 应急灯管
79 |  | F09-W281D | 单个灯管色温不一致 | 应急灯管
80 |  | F09-W089D | 单个灯管色温不一致 | 应急灯管
81 |  | F09-W096D | 单个灯管色温不一致 | 应急灯管
82 |  | F09-W147D | 单个灯管色温不一致 | 应急灯管
83 |  | 09.20外 | 灯盘单根灯管不亮 | 3套格栅灯无进电
84 |  | MR 09.21 | 面板不受控 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
85 |  | MR 09.22 | 面板不受控 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
86 |  | MR 09.01 | 红外指示灯不亮（靠内），可控 | 指向CU指示灯故障；
87 |  | 9.04 | CU亮，装饰吊灯不灭，遥控不可控 | Bridge-继电器故障
88 |  | MR 09.05 | 红外指示灯不亮（靠内），可控 | 指向CU指示灯故障；
89 |  | 9.08 | CU亮，筒灯不灭，遥控不可控 | Bridge-继电器故障
90 |  | MR 09.10 | 红外指示灯不亮（靠内），可控 | 指向CU指示灯故障；
91 |  | MR 09.25 | 面板不受控 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控
92 |  | Mia Xu | 红外指示灯不亮，可控 | 指向CU指示灯故障；
93 |  | MR 09.15 | 红外指示灯不亮，可控 | 指向CU指示灯故障；
94 |  | MR 09.20 | 面板不受控*2 | GW设备未供电不在线导致无线面板不可控

## GW列表
楼层 | 26F | 遗失 | 在线 | 25F | 遗失 | 在线 | 17F | 遗失 | 在线 | 16F | 遗失 | 在线 | 12F | 遗失 | 在线 | 11F | 遗失 | 在线 | 10F半层 | 遗失 | 在线 | 9F | 遗失 | 在线
GW编号 | GW71 | √ | × | GW61 | √ | × | GW51 | √ | × | GW41 | √ | × | GW31 | √ | × | GW01 | √ | × | GW21 | √ | × | GW11 | √ | ×
| GW72 | √ | × | GW62 | √ | × | GW52 | √ | × | GW42 | √ | × | GW32 | √ | × | GW02 | √ | × | GW22 | √ | × | GW12 | √ | ×
| GW73 | √ | × | GW63 | 丢失 | × | GW53 | √ | × | GW43 | √ | × | GW33 | √ | × | GW03 | √ | × | GW23 | √ | × | GW13 | √ | ×
| GW74 | √ | × | GW64 | √ | × | GW54 | √ | × | GW44 | √ | × | GW34 | √ | × | GW04 | √ | × | GW24 | √ | × | GW14 | √ | ×
| GW75 | √ | × | GW65 | √ | × | GW55 | √ | × | GW45 | √ | × | GW35 | √ | × | GW05 | √ | × | GW25 | √ | × | GW15 | √ | ×
| GW76 | √ | × | GW66 | √ | × | GW56 | √ | × | GW46 | 丢失 | × | GW36 | √ | × | GW06 | √ | × | ∕ |  |  | GW16 | √ | ×
| GW77 | √ | × | GW67 | √ | × | GW57 | √ | × | GW47 | √ | × | GW37 | √ | × | GW07 | √ | × | ∕ |  |  | GW17 | √ | ×
| ∕ |  |  | GW68 | √ | × | GW58 | √ | × | GW48 | √ | × | GW38 | √ | × | GW08 | √ | × | ∕ |  |  | GW18 | √ | ×
| ∕ |  |  | GW69 | √ | × | GW59 | 丢失 | × | GW49 | 丢失 | × | GW39 | √ | × | GW09 | √ | × | ∕ |  |  | GW19 | √ | ×
| ∕ |  |  | ∕ |  |  | GW60 | √ | × | ∕ |  |  | GW40 | √ | × | GW10 | √ | × | GWPP1#1001 | √ | × | ∕
| GWPP1#2601 | 丢失 | × | GWPP1#2501 | 丢失 | × | GWPP1#1701 | 丢失 | × | GWPP1#1601 | √ | √ | GWLong1201 | 丢失 | × | GWPP1#1101 | √ | × | GWPP1#1002 | √ | × | GWLong0901 | 丢失 | ×
| GWPP1#2602 | √ | × | GWPP1#2502 | √ | × | GWPP1#1702 | 丢失 | × | GWPP1#1602 | √ | √ | GWLong1202 | 丢失 | × | GWPP1#1102 | √ | √ | GWPP1#1003 | 南半层 | 装修 | GWLong0902 | 丢失 | ×
| GWPP1#2603 | 丢失 | × | GWPP1#2503 | √ | × | GWPP1#1703 | √ | √ | GWPP1#1603 | √ | × | GWLong1203 | 丢失 | × | ∕ |  |  | GWPP1#1004 | 南半层 | 装修 | GWLong0903 | 丢失 | ×
| GWPP1#2604 | 丢失 | × | GWPP1#2504 | 丢失 | × | GWPP1#1704 | √ | × | GWPP1#1604 | 丢失 | × | GWLong1204 | 丢失 | × | ∕ |  |  | GWPP1#1005 | 南半层 | 装修 | GWLong0904 | 丢失 | ×
机柜 (交换机+路由器) | 数量×4 | 丢失*3 | 没电*1 | 数量×4 | 丢失*1 | 有电*1 没电*2 | 数量×4 | 丢失*2 | 有电*1 没电*1 | 数量×4 | 丢失*1 | 有电*1 没电*2 | 数量×4 | 丢失*2 | 有电*1 没电*1 | 数量×4 | 丢失*2 | 有电*2 | 数量×2 | 丢失*1 | 没电*1 | 数量×4 | 丢失*2 | 有电*2
√ :代表设备在线和存在; ×：代表设备不在线和丢失;
位置描述 | 详见图纸（最终整理至电子版）
图纸路径 | 上海恒兆节能科技有限公司\General - 项目风控团队\LOREAL_欧莱雅_1610\loreal PP 图纸（合并）\Loreal-PP-合并后CAD

## 备品报价清单
欧莱雅越洋广场/静华中心-LED物联网照明项目备品备件
编号NO. | 区域 AREA | 灯具代码 | 灯具名称 FIXTURE NAME | 灯具型号 FIXTURE MODEL | 灯具名称 FIXTURE NAME | 灯具型号 FIXTURE MODEL | 灯具描述 DESCRIPTION | 系统功率 SYSTEM POWER(W) | 色温/ 显色指数CCT/CRI | 安装方式INSTALLATION | 灯具尺寸 （开孔尺寸） FIXTURE SIZE(mm) | 品牌 BRAND | 图片 IMAGE | 数量 QUANTITY | 单位 UNIT | 单价 UNIT COST | 总价 | 说明 NOTE
1 | [5 empty] | LED灯管（L600） |  |  | 4000K |  |  |  |  | 1 | 箱 | 2700 | 2700 | 适用于越洋办公室； 最小起订量1箱（25支）
2 | [5 empty] | LED驱动 | 75W SR 驱动 D4i接口 | [6 empty] | 1 | 个 | 370 | 370 | 适用于越洋办公室
3 | [5 empty] | LED多功能传感器 | [7 empty] | 1 | 个 | 680 | 680 | 适用于越洋／静华办公室
4 | [5 empty] | 多功能传感器 | 1. 移动感应日光感应 Movement/Daylight 2. 可独立配置延迟时间、开机亮度等多种参数，并存储在本地； Delay time，Power on level, and local control policy | [6 empty] | 33 | 个 | 685 | 22605 | 适用于越洋／静华办公室
5 | 走廊、会议室等灯带、筒灯等回路控制 |  |  |  |  | 多设备控制器 Multi Function Controller | 1. 可提供DALI-2/RS485接口，与灯具/窗帘/AV系统进行联动； DALI-2 or RS485 Interface to Lighting，Curtain，AV 2. 能源计量，回路开关的、调光等功能； PowerMeter，Relay，DALI Dimming | [6 empty] | 16 | 个 | 685 | 10960 | 适用于越洋／静华办公室
6 | 现场 |  |  |  |  | 本地服务器 Local Service Server | 用于本地/云端时控，场景配置等 Local /Cloud Control， Time Control，Configuration | [6 empty] | 20 | 个 | 1953 | 39060 | 适用于越洋／静华办公室
7 | [5 empty] | ４G路由器 | [7 empty] | 22 | 个 | 1500 | 33000 | 适用于越洋／静华办公室
8 | [5 empty] | PoE交换机 | 24口 | [6 empty] | 14 | 个 | 2200 | 30800 | 适用于越洋／静华办公室
9 | [5 empty] | 安装指导及调试 | [7 empty] | 4 | 人/天 | 800 | 3200
10 | [5 empty] | 总计 | [10 empty] | 143375
报价单位：上海恒兆节能科技有限公司
公司地址：上海市普陀区长寿路1118号悦达国际大厦A座17C
联系人：马思远 18916708267
报价日期：2025年1月26日
备注：
1、此报价含：一般纳税人增值税专用发票，税率13%；
2、此报价是针对欧莱雅越洋广场/静华中心给欧莱雅业主的支持报价，对任何第三方无效；
3、此报价不含安装费；