## 分工安排 (hidden)
日期 | 时间 | 楼层 | 事项 | 负责人 | 负责人
2026-01-30 | 17:00 | -- | 导出网关在线情况/CU在线情况/设备能耗情况等； | Macy | Macy
2026-01-31 | 9:00 | 26F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题； | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 9:30 | 25F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 10:00 | 23F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 10:30 | 22F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 11:00 | 21F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 11:30 | 20F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 12:00 | -- | 午饭
2026-01-31 | 13:00 | 20F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 13:30 | 19F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 14:00 | 18F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 14:30 | 17F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 15:00 | 16F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 15:30 | 15F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 16:00 | 12F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 16:30 | 11F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-01-31 | 17:00 | 10F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-02-01 | 9:00 | 09F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-02-01 | 9:30 | 08F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-02-01 | 10:00 | 07F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，查验4G路由器、交换机状态，路由器是否配置了自动重启，记录好路由器的设备ID和SIM卡ID；并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-02-01 | 10:30 | 06F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-02-01 | 11:00 | 05F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-02-01 | 11:30 | 03F | 快速巡检：查验CU指示灯、是否有无遮挡；查验面板是否受控，并记录问题 | 分组：Ken/Jack负责西半区；Marx/Macy负责西半区； | Ken/Marx/赵/Macy
2026-02-01 | 18:00 | -- | 输出运维巡检报告，梳理排除处理的问题； | Ken | Ken

## 检查清单
LOREAL-JH-物联网照明系统现场检查清单（ 1 月份）
序号 | 分类 | 检查项 | 3F | 5F | 6F | 7F | 8F | 9F | 10F | 11F | 12F | 15F | 16F | 17F | 18F | 19F | 20F | 21F | 22F | 23F | 25F | 26F
1 | 灯具状态 | 检查灯管是否有不亮情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯管是否有不灭情况 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯管是否有闪烁情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯管是否有变暗情况 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查灯具格栅是否有脱落 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
2 | 传感器状态 | 检查传感器指示灯是否都正常 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | ×
|  | 检查传感器是否被遮挡 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查传感器是否有遗失 | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
3 | 网关状态 | 检查网关指示灯是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查网关天线是否紧固 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查网关是否有遗失 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
4 | 路由器状态 | 检查4G路由器电源是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查路由器信号指示灯是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查4G路由器天线是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
5 | 交换机状态 | 检查交换机电源是否正常 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查网线是否插接牢靠 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
|  | 检查交换机是否有遗失 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
6 | 无线面板 | 检查面板是否遗失或者脱落 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | × | √ | √ | √ | × | × | √ | √ | √
|  | 检查面板按键是否受控 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √
| 异常情况记录： | 详见附件 检查详细记录表、GW列表
1、灯控范围澄清：①绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 ②房间改造（涉及房间、半层、全层）
2、灯具（CU）常亮、不亮、变暗等问题： ①灯管故障；②CU信号线被断；③CU通讯故障；④设备参数配置；⑤灯带驱动故障；⑥用户调整自行断电源；
3、面板控制问题：①面板不受控；②面板控制不灵敏
其他：17F东侧拐角灯带 亚克力盖板 脱落
| 解决方案： | 1、灯控范围澄清标注；
2、更换设备（部分需用户确认采购），复原接线、调整设备参数等；
|  | 3、重启网关与服务；调整面板位置； | [15 empty] | 运维日期：2026/1/31-2/1 运维时间：9：00-18:00 工程师：4人
详见附件检查详细记录表、备品备件清单
| 检查日期 | 2026/1/31--2/1

## 问题分类汇总
| 具体问题 | 处理情况
灯控范围澄清 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 涉及楼层： 6F、7F 、8F、9F、10F、11F、12F、15F、16F、17F、18F、20F、21F、22F、23F
| 房间修改控制设备 | 涉及17F房间：17.23会议室、lvy Li 办公室 （不在Lontri控制范围）22F2202网关区域；21F整层；
灯具常亮问题 | 筒灯、装饰灯、灯具等常亮 | 1、（8F-0802-19）CU线被断开，已复原 2、灯管常亮；参数无；CU指示灯正常；线路正常；初步判断CU故障(1802-08;1201-13;1201-28;0901-21) 3、人感不关灯：查询参数是手动配置了人感不关灯，需确认是否恢复正常人感开关灯(房间23.24;房间23.25) 4、灯带驱动电源DALI端无输出（1201-16）
灯具不亮问题 | 筒灯不亮、灯管不亮 | 1901-27;1601-14;1601-06更换灯管后恢复；0305培训室1排筒灯业主自行切断电源
控制灵敏问题 | 面板控制不灵敏/面板不受控 | 5F02房间已更换位置；2503网关下面板不受控（重启网关后正常）
灯带亚克力脱离 |  | 17F东侧拐角亚克力灯带盖板脱落

## 检查详细记录表
| 位置 / 区域 | 问题描述 | 处理情况 | 完成情况 | 图片
3F | 0305培训室 | 0305一排筒灯业主自行切断电源
5F | 0502 | 0502房间控制面板不灵敏 | 已更换位置 | 已解决
| 西南角办公区 | 用户反馈：0501-27CU工作时会突然变暗 | 现场观察CU功能都正常；现将0501-17、18、19、27四个CU参数都调整：背景亮度40%改为100% | 已解决
6F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
7F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
8F | 0802网关 | 0802-19CU线被断掉，已备注异常，需要和现场工程部确认原因 | 已复位，控制正常 | 已解决
9F | 办公区 | 0901-21办公区CU状态异常，查无参数；不受控 | 线路检查正常；电压正常；CU通讯故障， | 待采购备件后更换
| 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
10F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
11F | 柜体灯带 | 柜体灯带不在控制范围 | 控制范围澄清
12F | 西北角办公室 | 1201-13CU状态异常，查无参数；不受控 | CU接线正常，电压正常；CU通讯故障 | 待采购备件后更换 | =DISPIMG("ID_A188A2F4A73C42CEBEF2B917941791D7",1)
| 茶水间左侧会议室 | 1201-06灯带有三分之一不受控 | 接线没问题，灯带驱动电源DALI无电压输出； | 请找相关供应商解决
| 办公区 | 1201-28CU状态异常，查无参数；不受控 | CU接线正常，电压正常；CU通讯故障 | 待采购备件后更换
| 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
15F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
16F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 1601网关 | 1601-14打印间CU正常，灯不亮 1601-06东面公区CU正常，灯不亮 | 更换灯管后恢复正常 | 已解决
17F | 17.23会议室 | 灯具常亮 | 现场照明修改电路，控制为旋钮开关；无Lontri控制设备（不在Lontri控制范围）
| lvy Li 办公室 | 灯具常亮 | 现场照明修改电路，控制为旋钮开关；无Lontri控制设备（不在Lontri控制范围）
| 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
18F | 1802网关 | 办公区1802-08CU不控灯； | 查询无参数，接线正常；CU通讯故障 | 待采购备件后更换
| 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
19F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 1901网关 | 1901-27CU正常，灯管不亮 | 更换灯管后恢复正常 | 已解决
20F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
21F | 全楼层 | 整体已改造，不在灯控范围之内 | 控制范围澄清
22F | 2202网关 | 2202网关区域业主已改造 | 控制范围澄清
23F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 23.24、23.25会议室 | 人感不关灯 | 查询参数是手动配置了人感不关灯，需确认是否恢复正常人感开关灯 | 待确认
25 | 2503网关 | 2503网关下的面板不受控 | 网关清除缓存并重启后，面板恢复控制 | 已解决
| 2503-020 | CU亮绿灯；光感指示灯故障 | 调整光感参数后恢复正常 | 已解决
26F | 2601-011 2601-015 2601-020 2602-021 | CU亮绿灯；光感指示灯故障 | 调整光感参数后恢复正常 | 已解决

## GW列表
楼层 | 网关编号 | 在线情况 | 网关编号 | 在线情况 | 机柜 | 情况
3F | GW0301 | 在线 | GW0302 | 在线
5F | GW0501 | 在线 | GW0502 | 在线
6F | GW0601 | 在线 | GW0602 | 在线
7F | GW0701 | 在线 | GW0702 | 在线 | 4G路由器+交换机 | 正常
8F | GW0801 | 在线 | GW0802 | 在线
9F | GW0901 | 在线 | GW0902 | 在线
10F | GW1001 | 在线 | GW1002 | 在线
11F | GW1101 | 在线 | GW1102 | 在线
12F | GW1201 | 在线 | GW1202 | 在线
15F | GW1501 | 在线 | GW1502 | 在线
16F | GW1601 | 在线 | GW1602 | 在线
17F | GW1701 | 在线 | GW1702 | 在线
18F | GW1801 | 在线 | GW1802 | 在线
19F | GW1901 | 在线 | GW1902 | 在线 | 4G路由器+交换机 | 正常
20F | GW2001 | 在线 | GW2002 | 在线
21F | GW2101 | 离线 | GW2102 | 离线 |  |  | 整层改造
22F | GW2201 | 在线 | GW2202 | 离线 |  |  | GW2202半层改造
23F | GW2301 | 在线 | GW2302 | 在线
25F | GW2501 | 在线 | GW2502 | 在线 | 4G路由器+交换机 | 正常
26F | GW2601 | 在线 | GW2602 | 在线

## 上次运维记录 (hidden)
楼层 | 位置 / 区域 | 问题描述 | 处理情况 | 完成情况
3F | —— | 无异常 | 无
5F | —— | 无异常 | 无
6F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
7F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 7.21、7.23会议室 | 筒灯常亮，CU指示灯不亮 | DALI信号线松动；现场已修复； | 已解决
8F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
9F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 装饰灯东南角 | 常亮（时控），CU指示灯不亮 | DALI信号线胶带固定不稳定，修改接线端子固定 ； | 已解决
10F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 10.05会议室 | 面板控制不灵敏 | 待观察 | 待观察
| IT仓库门口 | 筒灯常亮 | DALI信号线松动；现场已修复； | 已解决
11F | 餐厅进门处 | 灯带不亮 | CU触发源点位顺序不匹配，触发源联动配置 | 已解决
12F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 办公区进门正对面 | 灯管常亮 | CU（1201-19） 参数正常，指示灯正常，云端可控； | 待观察
15F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 直播间西北角 | 筒灯不亮，不受控 | 筒灯驱动器线没接，现场已修复； | 已解决
16F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
17F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 17.23会议室 | 灯具常亮 | 现场照明修改电路，控制为旋钮开关；无Lontri控制设备（不在Lontri控制范围） | 已解决
| lvy Li 办公室 | 灯具常亮 | 现场照明修改电路，控制为旋钮开关；无Lontri控制设备（不在Lontri控制范围） | 已解决
| 办公区西北角 | 人感触发灯不亮 | 发现灯管微弱灯光闪烁，需更换灯管；--甲方更换 | 待确认
18F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 18.21会议室 | 灯具常亮，CU指示灯不亮，面板不能控 | Bridge端线松，现场已修复； | 已解决
19F | 茶水间 | 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 控制范围澄清
20F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
23F | 茶水间 | 绿植氛围灯不在灯控范围 | 控制范围澄清
| 23.24、23.25会议室 | 人感不关灯 | 查询参数是手动配置了人感不关灯，需确认是否恢复正常人感开关灯 | 待确认
25F | 25.26会议室 | 房间内一盏筒灯不受面板控制 | DALI信号线脱落；现场已修复； | 已解决
| 25.01直播间 | 房间内筒灯面板不受控，云端受控 | 可查询面板组、数据库可查到配方，云端可控；问题指向面板，需更换面板 ； | 已 解决
26F | —— | 无异常 | 无
运维日期 | 2025-04-12
运维时间 | 9：00-17：30
工程师 | 3人

## 上次问题分类汇总 (hidden)
问题类别 | 具体问题 | 处理情况
灯控范围澄清 |  | 涉及楼层： 6F、8F、9F、16F、17F、18F、20F、21F、22F、23F | 欧莱雅静华运维排查： 1、云端检查设备在线情况； 2、云端下发组/单播控制； 3、现场巡检人感开/关灯； 4、现场巡检面板控制；
| 绿植氛围灯和茶水间柜体灯带不在灯控范围 | 涉及楼层 7F、10F、12F、15F、19F
| 房间修改控制设备 | 涉及17F房间：17.23会议室、lvy Li 办公室 （不在Lontri控制范围）
灯具常亮问题 | 筒灯、装饰灯、灯具等常亮 | 1、DALI 信号线松动--已修复 2、灯管常亮；参数正常，指示灯正常，云端可控；待观察 3、人感不关灯：查询参数是手动配置了人感不关灯，需确认是否恢复正常人感开关灯
灯具不亮问题 | 筒灯不亮、灯管不亮 | 1、DALI 信号线松动--已修复 2、人感触发不亮：发现灯管微弱灯光闪烁，需更换灯管；--甲方更换
控制灵敏问题 | 面板控制不灵敏/面板不受控 | 25层：25.01直播间筒灯面板不受控，需更换面板

## 人员报备信息 (hidden)
序号 | 姓名 | 电话
1 | 马思远 | 18916708267
2 | 李俊葵 | 15032925686
3 | 赵民利 | 15001892094
4 | 瞿春梅 | 15026500556
5 | 仲佳 | 13651732264
| 日期 | 2023-01-31
| 时间 | 9:00--18:00
| 楼层 | 3F-26F

## 备品报价清单
欧莱雅静华大厦-LED物联网照明项目备品备件
编号NO. | 区域 AREA | 灯具代码 | 灯具名称 FIXTURE NAME | 灯具型号 FIXTURE MODEL | 灯具名称 FIXTURE NAME | 灯具型号 FIXTURE MODEL | 灯具描述 DESCRIPTION | 系统功率 SYSTEM POWER(W) | 色温/ 显色指数CCT/CRI | 安装方式INSTALLATION | 灯具尺寸 （开孔尺寸） FIXTURE SIZE(mm) | 品牌 BRAND | 图片 IMAGE | 数量 QUANTITY | 单位 UNIT | 单价 UNIT COST | 总价 | 说明 NOTE
1 | [5 empty] | 多功能传感器 | 1. 移动感应日光感应 Movement/Daylight 2. 可独立配置延迟时间、开机亮度等多种参数，并存储在本地； Delay time，Power on level, and local control policy | [6 empty] | 4 | 个 | 685 | 2740 | 适用于静华办公室
2 | [5 empty] | 安装指导及调试 | [7 empty] | 1 | 人/天 | 1270 | 1270 | 含在运维合同里（仅1次）
3 | [5 empty] | 总计 | [10 empty] | 2740
报价单位：上海恒兆节能科技有限公司
公司地址：上海市普陀区长寿路1118号悦达国际大厦A座17C
联系人：马思远 18916708267
报价日期：2025年2月2日
备注：
1、此报价含：一般纳税人增值税专用发票，税率13%；
2、此报价是针对欧莱雅越洋广场/静华中心给欧莱雅业主的支持报价，对任何第三方无效；
3、此报价不含安装费；