问题库平台基础规则文档

建议融合版｜适用于新建问题、项目层级、分类治理、关闭复盘

# 一、更新结论

本版已融合内部建议：系统层级统一、反馈时间自动生成、来源渠道下拉、问题与原因分开、增加客户反馈话术、排查链路改为推荐路径。

核心口径：问题=客户看到的不符合预期的现象；原因=技术人员排查后的根因；处理结论=内部闭环记录；客户反馈口径=对外说明。

平台落地建议：问题大类用于新建、筛选和统计；原因分类用于关闭、复盘和避免措施；标签用于搜索和知识复用。

# 二、新建问题记录规则（字段 + 作用）

目标：新建问题时字段统一，后续能筛选、统计、闭环、复盘和沉淀知识。

| 字段 | 规则 | 作用 | 填写说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 客户名称 | 必填 | 问题归属客户 | 从客户库选择，如 ABB、BP、欧莱雅。 |
| 项目名称 | 必填 | 问题所属项目 | 从客户下项目选择，如 上海 ABB-P6、南昌百威工厂。 |
| 建筑/楼栋 | 建议必填 | 对应系统层级 | 如 1#行政楼、办公楼、车间；不清楚填“未确认”。 |
| 楼层 | 建议必填 | 定位具体楼层 | 如 2F、3F、屋顶、厂区；不清楚填“未确认”。 |
| 区域/房间 | 建议必填 | 定位具体范围 | 如 办公区、会议室、实验室；不清楚填“未确认区域”。 |
| 系统/设备类型 | 必填 | 区分涉及系统 | 照明、空调、外遮阳/窗帘、网关、传感器、软件平台、第三方设备等。 |
| 设备编号/点位 | 可选 | 便于定位设备 | 如 CU、SCU、OCSR、MCBOX、GW、MACID、二维码点位。 |
| 问题标题 | 必填 | 列表展示与搜索 | 建议格式：项目 + 建筑/楼层/区域 + 设备 + 现象。例：上海 ABB-P6 1#行政楼 2F 照明定时未执行。 |
| 问题现象 | 必填 | 记录客户反馈或现场表现 | 写清时间、区域、设备、异常表现、影响范围、是否可复现。 |
| 问题大类 | 必填 | 现象分类，用于统计筛选 | 按客户看到的现象选择，如 通讯/网络、策略/联动/定时、数据/统计等。 |
| 原因分类 | 关闭前必填 | 根因分类，用于复盘 | 新建可填“原因待确认”；关闭前尽量改成明确原因。 |
| 反馈时间 | 自动生成 | 统计响应时效 | 新建时默认当前时间；历史导入时使用原记录时间。 |
| 来源渠道 | 建议必填 | 统计问题来源 | 做成下拉：客户微信群、电话、邮件、现场巡检、系统告警、Excel/CSV 导入、内部排查。 |
| 反馈人 | 可选 | 后续确认联系人 | 不清楚填“未记录”。 |
| 优先级 | 建议必填 | 确定处理顺序 | 高/中/低，默认中；大面积不可用或影响生产可设为高。 |
| 处理人 | 必填 | 明确责任人 | 未确定时填“未分配”，确认后更新。 |
| 当前状态 | 必填 | 标识处理进度 | 待处理、处理中、待确认、已关闭、已挂起。 |
| 处理过程 | 处理中填写 | 记录排查过程 | 按时间追加，不覆盖历史；保留日志、截图、现场反馈。 |
| 处理结论（内部） | 关闭必填 | 内部闭环依据 | 写清“确认原因 + 处理动作 + 恢复结果”，不能只写已解决。 |
| 客户反馈口径 | 建议关闭前填 | 对客户沟通内容 | 用客户能理解的话说明原因、处理结果、后续措施，避免过多内部技术细节。 |
| 避免措施 | 建议关闭前填 | 防止复发 | 如增加告警、配置校验、上线检查清单、巡检项、日志记录。 |
| 标签 | 可选 | 辅助搜索和复用 | 如 GW、CU、Socket、485、定时任务、网关离线、能耗异常。 |
| 平台故障代码 | 建议预留 | 标准化归并 | 轻量使用，如 COM-001 网关离线、SCH-001 定时未执行。 |
| 原始故障码 | 可选 | 记录厂家/系统返回码 | 如 E3、ERR_500、485_TIMEOUT；没有则为空。 |
| 附件/图片 | 可选 | 保存证据材料 | 现场照片、日志、截图、Excel、视频等。 |
| 导入批次号 | 导入自动生成 | 追溯数据来源 | Excel/CSV 导入问题自动记录。 |

# 三、客户项目层级规则

统一层级：客户 → 项目 → 建筑/楼栋 → 楼层 → 区域/房间 → 系统/设备 → 点位/编号。

| 层级 | 说明 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| 客户 | 客户主体 | ABB、BP、欧莱雅、百威 |
| 项目 | 客户下具体项目 | 上海 ABB-P6、南昌百威工厂 |
| 建筑/楼栋 | 项目下建筑或厂区单元 | 1#行政楼、办公楼、车间、厂区 |
| 楼层 | 建筑下楼层 | 1F、2F、屋顶、地下室 |
| 区域/房间 | 具体功能区域 | 办公区、会议室、实验室、走廊 |
| 系统/设备 | 涉及系统或设备类型 | 照明、空调、外遮阳、GW、CU、OCSR、MCBOX |
| 点位/编号 | 具体设备定位 | MACID、二维码、回路、网关编号、设备地址 |

不要把客户、项目、区域混成一个字段。例：客户=ABB，项目=上海 ABB-P6，建筑=1#行政楼，楼层=2F，区域=办公区。

旧数据无法判断层级时，先填“未确认”，后续通过数据治理补齐。

历史项目保留，项目状态设为“历史项目”，便于检索和复盘。

# 四、问题分类规则

## 4.1 问题与原因的边界

| 维度 | 问题（Problem） | 原因（Cause） |
| --- | --- | --- |
| 定义 | 客户感知到的不符合预期的现象，或客户提出的需求。 | 导致该现象的技术根因或管理原因。 |
| 谁填写 | 运维/客服/现场人员在新建时填写。 | 技术人员在排查后填写，关闭前确认。 |
| 对应字段 | 问题标题、问题现象、问题大类。 | 原因分类、处理结论、避免措施。 |
| 是否可变 | 新建后原则上不频繁变动，便于统计口径稳定。 | 排查过程中可以修正，关闭前应明确。 |
| 示例 | “1#行政楼 2F 照明定时未执行”。 | “网关 4G 路由器网段配置错误导致离线”。 |

## 4.2 分类总原则

| 原则 | 说明 |
| --- | --- |
| 一事一主类 | 每条问题只选择一个问题大类。多个因素同时存在时，按客户主要现象或最终主因归类，其他因素放标签。 |
| 现象先归类，原因后复盘 | 新建时按客户反馈现象选问题大类；关闭前再补充原因分类。 |
| 排查链路是推荐路径，不是强制顺序 | 实际排查应结合问题特征选择最快路径。例如人感不关灯时，可先确认 CU 是否有电，再查策略和订阅。 |
| 配置与故障分开 | 地址、区域、场景、订阅、白名单、波特率等属于配置/参数；硬件损坏、进水、网口坏、驱动坏属于设备故障。 |
| 策略与操作分开 | 定时、人感、光感、MTC、联动属于策略；误操作、权限、缓存、模式理解偏差属于操作使用。 |
| 需求与故障分开 | 客户新增、调整、优化、改成某种规则，归为需求变更，不计入故障统计。 |

## 4.3 新建问题判定顺序

先记录客户反馈现象：如灯不亮、灯不灭、网关离线、扫码不可控、数据异常、窗帘失控等。

再确认涉及系统和设备：照明、空调、外遮阳/窗帘、GW、CU/SCU、OCSR、MCBOX、路由器、交换机、软件平台等。

优先判断是否为需求变更或操作使用问题；如果不是，再进入故障分类。

故障类建议按链路定位：平台/服务/数据库 → 网络/通讯 → 网关/控制设备 → 末端设备 → 线路/供电。实际排查可根据现场情况调整。

信息不足时，问题大类先选“待确认问题”，原因分类选“原因待确认”，但处理过程中必须补充排查记录。

## 4.4 问题大类库

| 问题大类 | 定义 | 典型关键词/现象 |
| --- | --- | --- |
| 通讯/网络问题 | Socket、485、Zigbee、MQTT、网关、路由器、交换机、服务器连接等链路异常。 | 离线、无返回、超时、连接失败、网段不通、4G 卡、端口、白名单。 |
| 设备硬件故障 | 现场硬件本体损坏、老化、进水、网口坏、驱动坏、继电器坏、光源故障等。 | 损坏、指示灯不亮、无法启动、网口故障、驱动故障、继电器损坏、死机。 |
| 配置/参数问题 | 系统参数、地址、区域绑定、设备入网、场景、订阅、白名单、波特率、服务器指向等错误或缺失。 | 地址错误、绑定错误、区域不对、订阅缺失、场景不存在、二维码不一致。 |
| 策略/联动/定时问题 | 定时任务、人感、光感、MTC、联动、循环执行、节假日、自动/手动模式等控制逻辑异常。 | 定时未执行、重复执行、人来不亮、人走不灭、联动失效、常亮、常关。 |
| 软件平台/服务问题 | 前端、后端、接口、Windows Service、Web/WCF、数据库、服务器程序等异常。 | 页面报错、登录失败、保存失败、接口异常、500、404、服务未启动、Job 异常。 |
| 数据/统计问题 | Excel/CSV 导入、字段映射、历史数据、能耗统计、Dashboard/Report 统计结果异常。 | 导入失败、字段错误、重复、数据不一致、能耗极值、统计错误、归档异常。 |
| 施工/线路/供电问题 | 现场安装、接线、强弱电、DALI/485 信号线、网线、水晶头、电源、安装位置等问题。 | 接线、断线、短路、松动、电源、A/B 接反、DALI 线、天线搭铁、距离过远。 |
| 操作使用问题 | 用户或运维人员操作、权限、模式理解偏差导致的问题。 | 不会操作、误操作、权限失效、手动模式、遥控器、面板操作、手机缓存。 |
| 第三方设备/协议接入问题 | 空调、窗帘、外遮阳、飞利浦/其他厂家设备协议、接口、驱动适配或联调问题。 | 第三方设备、空调、窗帘、外遮阳、DALI、OPC、协议、波特率、适配失败。 |
| 需求变更 | 客户新增或调整功能、页面、报表、策略、控制方式，不属于故障。 | 新增、修改需求、希望、调整、优化、改成、增加、页面改版、报表新增。 |
| 待确认问题 | 信息不足，暂时无法判断问题归属。 | 不确定、需排查、需现场确认、信息不足、客户只说不能用/不正常。 |

## 4.5 原因分类库（按系统架构由上到下）

| 原因分类 | 说明 |
| --- | --- |
| 平台服务异常 | Socket、Windows Service、Web/WCF、Job、接口等服务未启动、卡死或执行不完整。 |
| 数据库/数据处理异常 | 数据库、归档、索引、脏数据、统计逻辑导致查询或报表异常。 |
| 网络不通/不稳定 | 4G 路由器、交换机、网段、端口、防火墙、网线等导致连接异常。 |
| 网关离线 | 网关不在线，导致设备无法控制或数据无法上传。 |
| 设备掉线/未入网 | CU/SCU、OCSR、灯具、SNS210 等未入网、掉线或入到错误网关。 |
| 地址/参数配置错误 | 设备地址、网关地址、服务器地址、寄存器、波特率、白名单、网段等配置错误。 |
| 区域/设备绑定错误 | 页面区域、设备、网关、控制模式、二维码、图纸点位绑定错误。 |
| 订阅/场景配置缺失 | 面板、网关、CU/OCSR 联动订阅、目标组、预设场景缺失或错误。 |
| 策略配置错误/冲突 | 定时、人感、光感、节假日、MTC、手动/自动模式等参数设置错误或冲突。 |
| 线路接错/断线/短路 | 强电、DALI、485、网线、天线、设备接线错误或接触不良。 |
| 供电异常 | 设备、灯具、网关、路由器、交换机供电不足或电源故障。 |
| 硬件损坏 | 灯具、驱动、光源、CU/SCU、OCSR、网关、路由器等硬件损坏。 |
| 第三方协议/适配异常 | 第三方设备协议、驱动、接口、证书、联调参数等不匹配。 |
| 现场环境/安装影响 | 安装位置、距离、屏蔽、温度、磁场、施工变化等导致异常。 |
| 客户操作不当/权限问题 | 客户或运维人员误操作、权限失效、缓存、模式理解偏差导致异常。 |
| 需求变更 | 非故障，属于客户新增或调整需求。 |
| 原因待确认 | 暂时无法确认根因；关闭前原则上应替换为明确原因，无法确认时需写清已排查项。 |

## 4.6 标签使用规则

标签用于补充搜索和知识复用，不替代问题大类。建议多选，控制在 3～6 个以内。

| 标签类型 | 示例 |
| --- | --- |
| 设备标签 | GW、CU、SCU、OCSR、MCBOX、SR Bridge、SNS210、Enocean 面板、4G 路由器、POE 交换机、DALI、485 |
| 链路标签 | Socket、Windows Service、Web 服务、WCF、DB、Zigbee、MQTT、白名单、订阅、场景 |
| 现象标签 | 离线、不能控灯、灯不亮、灯不灭、闪烁、延迟开灯、数据极值、能耗异常、扫码失败 |
| 项目/特殊标签 | ABB-P6、BP、百威、服务器合并、勒索病毒、POE 分线器、备用服务器 |

# 五、客户反馈口径规则

客户反馈口径用于对外沟通，应比内部处理结论更简洁、可理解、少术语。

| 场景 | 内部处理结论示例 | 客户反馈口径示例 |
| --- | --- | --- |
| 网关/网络类 | 内部结论：4G 路由器网段配置错误导致 GW 离线。 | 该区域网关网络配置异常，导致设备暂时无法控制；已完成网络配置调整并恢复控制，后续会加入交付检查项。 |
| 策略/定时类 | 内部结论：定时策略与手动模式冲突。 | 该区域控制策略与现场手动状态存在冲突，已调整策略并验证执行正常，后续会增加策略配置复核。 |
| 设备硬件类 | 内部结论：OCSR 继电器损坏。 | 现场控制设备硬件异常，已更换/维修后恢复；后续会关注同批次设备运行情况。 |
| 数据统计类 | 内部结论：历史数据存在极值，影响能耗统计。 | 统计数据中存在异常值，已完成数据修正并重新核对报表结果，后续会增加数据异常校验。 |

# 六、关闭问题规则

| 类型 | 内容 |
| --- | --- |
| 必须填写 | 问题大类、原因分类、处理结论、处理人、完成时间。 |
| 建议填写 | 客户反馈口径、避免措施、标签、附件。 |
| 不推荐写法 | 已解决、好了、处理完成、已恢复。 |
| 推荐写法 | 确认为 GW 由于 4G 路由器网段配置错误导致离线，重新配置路由器网段并重启网关后恢复；后续在交付检查清单中增加 4G 路由器网段、服务器地址、端口、白名单检查项。 |
| 无法确认原因时 | 允许保留“原因待确认”，但处理结论必须写清已排查内容、未确认原因和后续跟踪动作。 |

# 七、新建问题默认值

| 字段 | 默认值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 当前状态 | 待处理 | 新建后默认待处理。 |
| 优先级 | 中 | 紧急影响生产/大面积不可用时改为高。 |
| 问题大类 | 待确认问题 | 无法判断时使用；能判断时按问题大类选择。 |
| 原因分类 | 原因待确认 | 关闭前尽量改为明确原因。 |
| 处理人 | 未分配 | 明确责任人后更新。 |
| 来源渠道 | 手动录入 | Excel/CSV 导入时自动标记导入来源。 |
| 建筑/楼层/区域 | 未确认 | 后续治理时补齐。 |
| 标签 | 空 | 排查过程中逐步补充。 |
| 反馈时间 | 当前时间 | 新建时自动生成；导入时使用原数据。 |
| 完成时间 | 空 | 状态改为已关闭时自动生成。 |

# 八、平台故障代码（建议轻量预留）

故障代码不是第一阶段强制项，建议先从高频问题沉淀 30～50 个内部标准编码。

| 编码段 | 对应大类 | 示例 |
| --- | --- | --- |
| COM | 通讯/网络 | COM-001 网关离线；COM-002 485 通讯超时 |
| DEV | 设备硬件 | DEV-001 灯具不亮；DEV-002 驱动损坏 |
| CFG | 配置/参数 | CFG-001 区域绑定错误；CFG-002 地址配置错误 |
| SCH | 策略/联动/定时 | SCH-001 定时未执行；SCH-002 人走不灭 |
| SW | 软件平台/服务 | SW-001 接口异常；SW-002 服务未启动 |
| DATA | 数据/统计 | DATA-001 能耗极值；DATA-002 导入字段错误 |
| SITE | 施工/线路/供电 | SITE-001 485 AB 线接反；SITE-002 供电异常 |
| OPS | 操作使用 | OPS-001 误操作；OPS-002 权限失效 |
| REQ | 需求变更 | REQ-001 新增功能需求 |
| UNK | 待确认 | UNK-001 原因待确认 |