## 上海交大
序号 | 反馈人 | 分类 | 收到反馈时间 | 事项 | 最新进展 | 处理人 | 完成情况 | 完成时间 | 备注
1 | 于洋 | Lontri软件 杜基产品 | 2026-03-18 | 1、光疗室立面LTP最近使用下来一直是蓝屏 2、网页无法控制 | 1、重启电源后，网页刷新后控制恢复正常（LTP也可控） | Ken | 已完成 | 2026-03-18
2 | 于洋 | Lontri软件 杜基产品 | 2026-03-20 | 1、光疗室立面LTP又发生蓝屏 2、网页无法加载，卡死 | 1、LTP用遥控恢复场景 2、网页因树莓派硬盘储存满载，清理后恢复正常 3、后续周日到现场没有复现LTP的问题 | Ken/Macy | 已完成 | 2026-03-20
3 | 张总 | 远程监控 | 2026-03-20 | 1、远程监控不处理 | 1、每人每周值班（每周日汇报） | Ken/Macy/Marx | 已完成 | 2026-03-20
4 | Ken | Lontri软件 杜基产品 Hope产品 | 2026-03-22 | 1、光疗室立面LTP没复现蓝屏发生 2、三个房间GridEYE数据不加载 3、冥想是ipad控制音乐，扬声器不播放。（hope屏可以）；故障：Hope 中控屏系统自动更新后，默认播放器由原定制对接的酷狗音乐更换为 QQ 音乐，导致 485 控制链路、iPad 网页端场景调用 / 单控指令失效，仅中控屏本地可手动播放本地音乐，扬声器无外放 | 1、LTP事项约厂家 0329日 周日 到现场排查 2、Grideye网关离线，后续自己上线（只重启了一个网关）；另外，还有Socket不带Grideye数据处理，重新生成MQTTGridEYE的Socket后恢复正常。 0323更新：因和博湃生成测试在一个服务器，Grideye数据太大影响博湃生产，已迁至 GridEYE 服务器。 3、冥想是声音：恢复中控屏出厂设置，还原酷狗音乐环境，登录有酷狗会员的账号，锁定系统 / APP 版本，禁用自动更新，重新部署本地音乐与 485 控制链路，但会导致本地音乐文件全部丢失，需重新拷贝配置。 0329日 周日 到现场解决 | Ken/Macy | 已完成 | 2026-03-29
5 | Ken | Lontri软件 杜基产品 Hope产品 | 2026-03-22 | 1、光疗室立面LTP又发生蓝屏（LTP厂家到现场排查） 2、冥想是声音：恢复中控屏出厂设置，还原酷狗音乐环境，重导入音乐文件 | 1、LTP厂家回复因长期未使用及近期环境潮湿影响信号接触点（卡与卡槽）延迟。 使用流程说明：LTP本身有开关功能。开机上电=断电前场景（自动切换“春”）/如断电前是关状态就一直处于蓝屏，需手动切换场景。 2、清除所有数据（恢复出厂设置），重新拷贝音乐文件（储存SD卡），重新获取歌曲id以及重新拼接控制指令和更新代码。后恢复控制 | Ken/Macy | 已完成 | 2026-03-29

## 博湃测试
序号 | 反馈人 | 分类 | 收到反馈时间 | 事项 | 最新进展 | 处理人 | 完成情况 | 完成时间 | 备注
1 | 吴大姐 | CU测试 | 2026-03-11 | 1、第一步扫码入网就开始失败。 2、CU测试“SRID”步骤及CU参数校验失败。 | 1、原因是因为网关离线；更换了新的无线路由器及更改适配的GW网段后，网关恢复上线。 2、原因是：硬件用bin文件去OTA CU，这种方式不会修改CU的参数配置，和烧入用的文件是不一样。 2.1从没问题的CU克隆出来烧录文件更新还未烧录CU； 2.2针对已烧录的CU在测试架入网后，通过配置工具修正参数。 | Ken | 已完成 | 2026-03-11
2 | 吴大姐 | CU测试 | 2026-03-16 | 1、CU测试架CU扫码入网失败 | 1、原因是因为网关离线；因和上海交大在一个服务器，Grideye数据太大影响博湃生产，已将GridEYE迁至 GridEYE 服务器。后GW上线，恢复测试， | Ken/Macy | 已完成 | 2026-03-11

## ABB-P6
序号 | 反馈人 | 分类 | 收到反馈时间 | 事项 | 最新进展 | 处理人 | 完成情况 | 完成时间 | 备注
1 | Jessica | 增补 | 2022-07-11 | 1#楼1-4F-4个网口面板加硅胶 | 派工人完成 | Ken/王工 | 已完成 | 2022-07-12
2 | Jessica | 增补 | 2022-07-11 | 1#楼1F新增投影2个-MCBOX | 派工人安装，网线已布好 | Ken/王工 | 已完成 | 2022-07-12
3 | Jessica | 增补 | 2022-07-11 | 1#楼1F新增投影2个-RS232转RS485转换器 | 货到后，派工人安装 | Ken/王工 | 已完成 | 2022-07-13
4 | Jessica | 维修 | 2022-07-11 | 1#楼1F更换5个SCU | 工人更换，macy配置面板，Ken现场验证 | Ken/Macy/王工 | 已完成 | 2022-07-12
5 | Jessica | 维修 | 2022-07-11 | 1#楼2F更换1套SP550变色温线条灯驱动 | 工人更换，带75W变色温驱动 | Ken/王工 | 已完成 | 2022-07-14
6 | Jessica | 维修 | 2022-07-11 | 1#2F阳台更换1个DALI bridge（灯具不亮） | 工人更换，Ken现场验证成功 | Ken/王工 | 已完成 | 2022-07-13
7 | Jessica | 维修 | 2022-07-11 | 1#楼4F-VIP包间安装2个OCSR | 工人安装，带1.5²红、蓝、黄绿双色线+φ16或者φ20的金属软管（穿5根线）1卷（30米）安装 | Ken/王工 | 已完成 | 2022-07-14
8 | Jessica | 维修 | 2022-07-11 | 3#楼智控箱整改：换4G加长天线 | 工人更换 | Ken/王工 | 已完成 | 2022-07-12
9 | Jessica | 维修 | 2022-07-11 | 智控箱整改：加装导轨卡扣固定明纬电源 | 工人更换 | Ken/王工 | 已完成 | 2022-07-12
10 | Jessica | 维修 | 2022-07-11 | 3#楼智控箱整改：门损坏 | 用燕尾螺丝锁紧 | Ken/王工 | 已完成 | 2022-07-14
11 | Jessica | 维修 | 2022-07-11 | 2#楼2F更换1个长地址CU | 工人更换 | Ken/王工 | 已完成 | 2022-07-11
12 | Jessica | 固件升级 | 2022-07-11 | 1#行政楼和2#车间网关烧录 | 领致李工和Ken到现场烧录，完成1#15个，2#1F25个；完成2#2F-15,3F-1,3#-1个， | Ken/王工 | 已完成 | 2022-07-14
13 | Jessica | 维修 | 2022-07-15 | 3F电视机安装2套RS232转RS485转换器 | ken现场安装，MCBOX-3个，网线1卷，接线端子1包，转换器2个，公对公接头2个 | Ken | 已完成 | 2022-07-15
14 | Jessica | 维修 | 2022-07-18 | 3F外遮阳窗帘拆装2个MCBOX（重新装一下） | 重新安装 | Ken | 已完成 | 2022-07-22
15 | Jessica | 维修 | 2022-07-18 | 天花换板需打孔安装OCSR-3个 | 现场打孔和按照 | Ken | 已完成 | 2022-07-24
16 | Marx/Macy | 调试 | 2022-08-08 | MTC配置-有3个会议室尚未配好， | Marx图纸上标出位置，Macy补配 | Marx/Macy | 已完成 | 2022-08-09
17 | Macy | 调试 | 2022-08-08 | SNS210的Holdtime和心跳间隔统一 | Macy把会议室Holdtime统一到900S，心跳间隔到120S | Macy | 已完成 | 2022-08-09
18 | Macy | 调试 | 2022-08-08 | 走道OCSR未做触发源-3F三个 | Macy先移动到GW301，再配置为触发源 | Macy | 已完成 | 2022-08-09
19 | Ken | 维修 | 2022-08-08 | 仓库厕所-疑似Bridge损坏，现场更换 | 现场更换后回复正常 | Ken/余工 | 已完成 | 2022-08-09
20 | Jessica | 维修 | 2022-08-08 | SNS210覆盖范围整改-洛基、安第斯、天山会议室人感探头在门口，无法覆盖整个会议桌 | Ken标定新位置，现场工人整改 | Ken/余工 | 已完成 | 2022-08-14
21 | Jessica | 维修 | 2022-08-08 | VIP包间OCSR整改 | Ken标定新位置，现场工人整改（移至门口） | Ken/余工 | 已完成 | 2022-08-14
22 | Joan | 维修 | 2022-08-24 | 4F电梯厅发光膜色温不一致-点不一样的那部分灯带数量 | 4F-Joan联系总包拆换（现有库存35米，8.17带过去）4F-8.19采购100米，8.28周日约工人整改 | 工人 | 已完成 | 2022-08-28
23 | Joan | 维修 | 2022-08-24 | 接待室（报告厅与VIP包间之间的房间）靠门口筒灯更换 | 现场完成更换 | 工人 | 已完成 | 2022-08-28
24 | Mark | 调试 | 2022-08-08 | 报告厅面板灯熄灯场景丢包 | Mark现场场景控制，验证场景是否丢失，补配 | Mark | 已完成 | 2022-08-14
25 | Mark | 调试 | 2022-08-08 | 报告厅门口SNS210人感触发灯有时候不能亮起 | Mark现场抓包测试人感上报 | Mark | 已完成 | 2022-08-14
26 | Macy | 调试 | 2022-08-08 | VIP包间配置-面板和SNS210 | 已配置macy下发指令不受控，9.1macy回复灯带人来灯亮需要现场验证；9.7-更换3个SNS210，Macy重新配置后工人现场验证没问题 | Macy | 已完成 | 2022-09-11
27 | Mark | 调试 | 2022-08-08 | 冥王星会议室筒灯偶发闪烁不开灯（偶发）面板 | Jessica找工人现场整改-如何整改？Mark现场整改；9.1硬件设备优化，测试中，更换SCU | Mark | 已完成 | 2022-09-12
28 | Ken | 维修 | 2022-08-16 | 4F-5个筒灯不受控，Mark推测是DALI线松动 | Jessica找工人现场整改：已重新接线用电工胶带加固；Mark更换筒灯 | Mark | 已完成 | 2022-08-17
29 | Jessica | 维修 | 2022-08-16 | 4F-灯带更换0-10V BRIDGE+SNS210-2套 | 备品数量3套 | 工人 | 已完成 | 2022-08-17
30 | Jessica | 维修 | 2022-08-16 | 2F-更换损坏的Enocean面板1个 | Jessica找工人现场更换：把ID发macy配置好后，工人负责安装 | 工人 | 已完成 | 2022-08-17
31 | Jessica | 维修 | 2022-08-16 | 2F-筒灯不亮-1个（RS378 P11 PSD) | Jessica找工人现场检修 | 工人 | 已完成 | 2022-08-17
32 | Macy/Ken | 调试 | 2022-08-16 | 外遮阳控制返回：50%， Macy,配置，Ken确认；9.13反映50%未升起 | 9.12确认已完成-Macy | Ken/Macy | 已完成 | 2022-08-17
33 | Macy/Ken | 维修 | 2022-09-23 | 1F食堂发现两个SNS210无法开灯，实测下来基本可以确认是Bridge损坏，需要更换 | 定位硬件问题更换2个bridge | Macy/Ken | 已完成 | 2022-09-25
34 | Macy/Ken | 维修 | 2022-09-23 | 大厅门口的感应门廊，小射灯不亮，实测下来SNS210和Bridge都没损坏，应该是SNS210被金属结构屏蔽信号无法与网关通讯开灯，建议更换SCU或者OCSR | 定位硬件问题更换1个SCU | Macy/Ken | 已完成 | 2022-09-25
35 | Macy/Ken | 维修 | 2022-09-23 | 2F走道一个SNS210无法开灯，问题应该数量上述两给问题之一，建议将SNS210+Bridge更换为OCSR | 定位硬件问题更换1个bridge | Macy/Ken | 已完成 | 2022-09-25
36 | Macy | 用户需求调整 | 2022-11-17 | 车间2F机房&办公室门口走道照度调整: 图纸红框内（走道）亮度降低 调整至 160-180Lx | 前端界面配置完成 | Macy | 已完成 | 2022-11-20
37 | Macy | 用户需求调整 | 2022-11-17 | 车间2F - Rnd实验室灯具开关调整: 红色框内灯具永久关闭；其余保持人感。 | 前端界面配置完成 | Macy | 已完成 | 2022-11-20
38 | Macy | 用户需求调整 | 2022-11-17 | 车间1F-Rnd实验室照度调整: 1、8:00--17:00常亮； 2、其余时间人感； | 前端界面配置完成 | Macy | 已完成 | 2022-11-20
39 | Macy | 用户需求调整 | 2022-11-17 | 车间休息区照度调整:开机亮度70%；2F | 前端界面配置完成 | Macy | 已完成 | 2022-11-20
40 | Ken | 用户需求调整 | 2022-11-17 | 办公楼南面一排照明（靠窗）开机亮度 调整50%；2F | 前端界面配置完成 | Ken | 已完成 | 2022-11-20
41 | Macy | 用户需求调整 | 2022-11-17 | 办公楼1F餐厅6：30-9：00；10：30-13：00；16：30-19：30 三个时段常亮，其余时间关闭 | 前端界面配置完成 | Macy | 已完成 | 2022-11-20
42 | Macy/Ken | 用户需求调整 | 2022-12-06 | 2#车间西北角靠近高架仓库卫生间上方三盏灯 要求关闭 | 前端界面配置完成 | Macy/Ken | 已完成 | 2022-12-06
43 | Macy/Ken | 用户需求调整 | 2022-12-19 | ABB-P6 1#行政楼 1F大厅空调的开机温度需由18度调整至24度 | 前端界面配置完成 | Macy/Ken | 已完成 | 2022-12-19
44 | Macy/Ken | 用户需求调整 | 2022-12-19 | ABB-P61#行政楼2-3F办公区域人感关灯的逻辑需调整为人离开后10分钟灯变暗，再过5分钟关灯 | 前端界面配置完成 | Macy/Ken | 已完成 | 2022-12-19
45 | Ken | 维修 | 2023-01-03 | ABB-P62#车间材料仓库卫生间触发CU灯不亮；现场工人配合排查Bridge故障 | 已邮寄新的Bridge到现场，完成更换 | Ken | 已完成 | 2023-01-03
46 | Ken | 维修 | 2023-01-31 | ABB-P6行政楼 2F货梯电梯厅筒灯不亮 | 经现场配合排查，接线松动导致；已修复 | Ken | 已完成 | 2023-01-31
47 | Ken | 维修 | 2023-02-01 | ABB-P6行政楼 1F餐厅就餐时段灯不亮 （时控失效） | 查到1F餐厅GW离线；现场配合插拔网线后上线 | Ken | 已完成 | 2023-02-01
48 | ABB-桑工 | 维修 | 2023-05-19 | APP土星会议室210不亮 | ABB桑工替换备品Bridge后恢复正常 | ABB-桑工/Macy | 已完成 | 2023-05-19
49 | ABB-桑工 | 维修 | 2023-05-30 | 行政办公楼1楼小卖部四个面板灯不亮，但是SNS210的指示灯是亮的 | Macy反馈网关里能看到SNS210这个设备，目前看下来，可能的原因是： 1.Bridge线松了；（让桑工下午去排查接线了，桑工反馈线是好的没有松） 2.Bridge故障了，输出端故障； | ABB-桑工/Macy | 已完成 | 2023-05-30
50 | Joan | 维修 | 2023-06-13 | 车间1F:女厕所灯不灭 | Bridge未配置 | Marx/工人 | 已完成 | 2023-07-09
51 | Joan | 维修 | 2023-06-13 | 车间2F:厕所灯不灭 | Bridge故障-更换0-10Vbridge | Marx/工人 | 已完成 | 2023-07-09
52 | Joan | 维修 | 2023-06-13 | 行政办公楼4楼电梯厅右侧走道 | Bridge故障； | Marx/工人 | 已完成 | 2023-07-09
53 | Joan | 维修 | 2023-06-13 | 办公楼4F:走廊灯不亮； | OCSR离网 | Mark | 已完成 | 2023-07-09
54 | Joan | 维修 | 2023-06-15 | 6F的茶水间灯有2个坏 | 2023.6.16Jessica发2套9.6W筒灯到现场（顺丰SF15102890057113） | Jessica | 已完成 | 2023-06-16
55 | Jessica | 维修 | 2023-07-10 | 办公楼3F:筒灯不亮； 问题观察： 1.SNS210指示灯亮着； 2.筒灯不亮，关闭电源再上电后依旧不亮 3.现场樊工检查接线正常； 4.云端开灯控制和面板开灯控制都无反应 5.万用表测量SR Bridge的输出端无电压 结论： 1.Bridge的强电输出端损坏 | 现场实际排查下来是Bridge的强电输出端子有裂开，更换Bridge之后恢复正常，实测面板控制也恢复正常，因手机摄像头被贴无法拍视频 | Mark | 已完成 | 2023-07-12
56 | Jessica | 维修 | 2023-07-12 | 车间2楼：网关离线 | 2023.7.12Mark现场排查如下： ①211网关所在交换机为华为8口，存在编号为“1”的网线POE指示灯未点亮，重新插拔后未恢复，跟正常网线互换网口后，POE指示灯的状态跟着“1”号网线走，基本判断网关端或者网关跟网线的连接存在一定问题，两次重新插拔之后211网关恢复上线； ②206网关所在交换机是24口，观察已经查了网线的网口指示灯正常闪烁，给POE交换机断电再上电重启后601网关未恢复上线，POE交换机上的网线重新插拔后未恢复上线； | Mark | 已完成 | 2023-07-24
57 | Jessica | 维修 | 2023-07-24 | 213网关的定时开灯分组漏掉了9个CU（Mark现场已修复） | GW213-SR050 前端补配组一次成功 GW213-SR052 前端配组尝试超过5次不成功，串口配组一次性成功 GW213-SR053 前端配组尝试超过5次不成功，串口配组一次性成功 GW213-SR042 前端补配组一次成功 GW213-SR035 前端补配组一次成功 GW213-SR029 前端配组尝试超过5次不成功，串口配组一次性成功 GW213-SR020 前端补配组一次成功 GW213-SR018 前端补配组一次成功 GW213-SR003 前端补配组一次成功 | Mark | 已完成 | 2023-07-24
58 | ABB-沈亮 | 用户需求调整 | 2023-07-13 | 沈亮提出9:30以前期望其实是和16.30之后一样的状态：关掉之前50％ | 前端界面配置完成 | Macy | 已完成 | 2023-07-13
59 | ABB-沈亮 | 用户需求调整 | 2023-07-28 | 客户有活动，要求开灯并关闭定时控制 | 7.28晚上恢复定时控制 | Macy | 已完成
60 | Jessica | 维修 | 2023-07-31 | 7.29晚上ABB SP整栋楼不关灯 | 8.1飞利浦工程师现场排查； 8.2Mark公司内测试1.1.16版本固件的结论是： 1.没有蓝牙自组网的SNS210实测确实不会关灯； 2.蓝牙自组网之后，确实可以正常关灯； 3.蓝牙自组网之后，可以开启组内联动功能，任意一个探头感应，组内其它探头会保持在背景亮度 | Mark/Macy/Marx/Joan/Jessica | 已完成 | 2023-08-08
61 | ABB-沈亮 | 用户需求调整 | 2023-08-08 | 2#车间要求8月份周六周日改成感应模式 | 8.12周六调，并做系统升级 | Macy | 已完成 | 2023-08-13
62 | Jessica | 维修 | 2023-08-15 | 行政楼走道/车间参观通道人走灯不灭（108、110、118、123网关离线） | 8.16全部上线 | Macy | 已完成 | 2023-08-16
63 | Jessica | 维修 | 2023-08-15 | 窗帘外遮阳升到顶 | 排查是8月15日19：47左右，窗帘总线下发升起的 | Macy | 已完成 | 2023-08-16
64 | Jessica | 维修 | 2023-08-15 | 2F办公楼有灯不灭（有一个离网的OCSR） | 不灭不排除有人触发的，@Mark 离线的OCSR，重新接线后恢复 | Macy/Mark | 已完成 | 2023-08-16
65 | ABB-沈亮 | 用户需求调整 | 2023-09-04 | 窗帘：白天50%。晚上可以升上去。 | 重新配置：白天下降50%， 晚上9点开始窗帘会全部升起 | Macy | 已完成 | 2023-09-04
66 | ABB-沈亮 | 用户需求调整 | 2023-09-18 | P6 车间照明将从9.25--10.6调整为感应模式。10.7恢复（关注：10.7 和10.8 日历为周末，实际是工作日） | 10.8下午过去现场排查211网关未离线，原因未找到，现场已恢复 | Mark | 已完成 | 2023-10-08
67 | Jessica | 维修 | 2023-10-16 | P6车间2F有1套高天棚BY750P LED80/NW WB PSD不亮（CU指示灯也不亮） | 疑似CU接线松动，杜工现场排查后是灯具问题，从其他地方拆灯后恢复；10.18寄一套备品过去；10.20带回公司，检修是驱动故障 | Jessica/杜工 | 已完成 | 2023-10-19
68 | Jessica | 维修 | 2023-10-30 | 1F电梯厅灯带1-10V驱动故障2个 | 10.31寄备品2个Xi LED Transformer 30W 1-10V 24VDC给桑工 | Jessica/桑工 | 已完成 | 2023-10-31
69 | ABB-沈亮 | 维修 | 2023-11-27 | 档案室2个SNS210指示灯亮，灯常亮，无面板开关，云端可控（外间的SNS210控4个面板灯，里间的SNS210控2个筒灯）； | 更换为SCU后可控 | Jessica/工人 | 已完成 | 2023-12-14
70 | ABB-陈绪龙 | 用户需求调整 | 2023-12-09 | 1F、2F仓库盘点调整亮度 | 现场确认具体需求，前端界面配置完成 | Macy/Marx | 已完成 | 2023-12-09
71 | ABB-陈绪龙 | 维修 | 2023-12-11 | 1F 2-136茶水间灯不亮，CU指示灯也不亮， | 断电重启也不亮，可能是bridge故障，更换bridge后恢复 | Marx/Jessica/工人 | 已完成 | 2023-12-11
72 | ABB-陈绪龙 | 维修 | 2023-12-14 | 卫生间灯不亮 | 更换OCSR后恢复 | Marx/Jessica/工人 | 已完成 | 2023-12-14
73 | ABB-沈亮 | 维修 | 2024-02-27 | ABB-P6外遮阳手动面板、云端均不受控 | 是因为外遮阳的风雨传感器优先级最高，拆除后云端、面板均受控 | Macy | 已完成 | 2024-02-27
74 | ABB-沈亮 | 维修 | 2024-03-26 | 1F车间南面的4个灯亮了 | 手动关灯，CU配置了开机亮度为0，但是没有起作用 | Macy | 已完成 | 2024-03-26
75 | ABB-沈亮 | 用户需求调整 | 2024-05-19 | 车间2楼东侧的生产区域亮度调为100% | 开机亮度调为100% | Macy | 已完成 | 2024-05-19
76 | ABB-沈亮 | 用户需求调整 | 2024-06-03 | 调整办公楼的空调打开时间7：20 | 操作数据库完成需求更改 | Macy | 已完成 | 2024-06-03
77 | ABB-沈亮 | 用户需求调整 | 2024-06-05 | 车间2楼南侧的空地恢复100%亮度 | 网关GW0210离线，现场手动重启后，完成开机亮度的配置 | Macy | 已完成 | 2024-06-05
78 | ABB-张俊 | 维修 | 2024-06-05 | 行政楼二楼哈雷彗星灯不亮 | 将210换成了SCU | Macy/Marx/Mark | 已完成 | 2024-06-05
79 | ABB-沈亮 | 用户需求调整 | 2024-07-10 | 餐厅区域和走道的空调在13：30~16：00关闭 | 前端界面配置完成 | Macy | 已完成 | 2024-07-10
80 | ABB-沈亮 | 用户需求调整 | 2024-07-10 | 车间1F东面的灯亮度调成50% | 前端界面配置完成 | Macy | 已完成 | 2024-07-10
81 | ABB-沈亮 | 用户需求调整 | 2024-07-23 | 办公楼的窗帘调整：06:00~09:30 关闭 09:30~20:00 50% 20:00之后 开 办公楼2F&3F的空调 06:30开启 | 操作数据库完成需求更改 | Macy | 已完成 | 2024-07-23
82 | ABB-沈亮 | 维修 | 2024-07-25 | 办公楼的窗帘、空调和车间的灯都没有在时间点上有动作 | 阿里云上的服务器受到攻击，重启数据库服务和定时服务 | Macy | 已完成 | 2024-07-25
83 | ABB-沈亮 | 维修 | 2024-07-26 | 1F餐厅的灯没有定时开 | 昨天为避免数据库被攻击，改了数据库的配置，对应程序那边有遗漏 | Macy | 已完成 | 2024-07-26
84 | ABB-沈亮 | 维修 | 2024-08-05 | 办公楼的窗帘、空调和车间的灯都没有在时间点上有动作 | 阿里云上的服务器受到攻击，重启定时服务 | Macy | 已完成 | 2024-08-05
85 | ABB-张新建 | 维修 | 2024-08-07 | 有活动，办公室1F餐厅8、9号午后不关灯 | 将Schedule中餐厅午后1点后的关灯设置成无效 | Macy | 已完成 | 2024-08-07
86 | ABB-张新建 | 维修 | 2025-02-03 | 2#生产车间路由器离线/GW离线、3#喷漆车间GW离线 | 路由器和网关均已上线 路由器重启、重新插拔物联网卡后上线 GW重启路由器、重插拔网线后上线 | Ken/Macy/Marx | 已完成 | 2025-02-03
87 | ABB-张新建 | 维修 | 2025-02-08 | 1#办公楼巡检（智慧工厂复审提前演练） 2F小会议室，地图控制响应慢； 2个会议室面板控制丢包； 4F三合一大会议室面板场景投影仪不受控（4个中3个不受控） | 地图控制：网络延迟 面板：首次使用会出现丢包现象 面板场景：地图界面开启MCbox后 面板场景投影仪受控 | Ken/Macy/Marx | 已完成 | 2025-02-08
88 | ABB-张新建 | 维修 | 2025-05-24 | 车间1F 具体是靠右墙的18个灯，其中有个别的不亮，人感也不亮； | 更新设备状态，后恢复 | Ken | 已完成 | 2025-05-24
89 | ABB-张新建 | 维修 | 2025-05-26 | 车间2楼 最南边走道房间上方一排灯闪烁 | 更新设备状态，后恢复 | Ken | 已完成 | 2025-05-26
90 | ABB-张新建 | 用户需求调整 | 2025-05-28 | 调整配置需求7：00-14：00；常亮，照度100% 现场反馈 北面走道及GW114区域下；部分灯具未配置成功处于人感模式；云端查不到这些设备参数；GW114离线； | 重启网关后恢复,前端界面配置完成 | Ken/Macy | 已完成 | 2025-05-28
91 | ABB-张新建 | 维修 | 2025-05-29 | 1F大厅挑高区筒灯不亮，面板、云端不受控； GW在线；210+Bridge组合 | 第一步：重启强电电源；第二步：重启交换机；后亮了两排灯；再过了一段时间后恢复正常。现场验证了十几次均正常。 | Ken/Marx | 已完成 | 2025-05-29
92 | ABB-张新建 | 维修 | 2025-05-29 | 3F 右下角办公室 有一组（三盏）wireless面板灯；人感灯不亮；遥控不可控；OCSR+wireless变色温驱动组合； | OCSR参数查不到，云端单灯可控，人感不开灯， 检查电源OCSR指示灯和面板灯都是有电的； 重新断电再上电后，功能都恢复正常。 | Ken/Marx | 已完成 | 2025-05-29
93 | ABB-张新建 | 维修 | 2025-06-30 | 开放办公区（P6 行政楼 2F 东侧）问题 大面积变色温平板灯未亮； 未亮灯具附近的 OCSR 人感传感器指示灯不亮； 部分 OCSR 参数在系统中查询不到； 办公区走道南侧（靠近停车场区域）灯具仍不亮（首次单播开灯后）。 银河系会议室问题 灯具不亮，人感触发后传感器指示灯不亮； 控制面板无法控制灯具。 | 开放办公区排查 第一步：查询网关状态，确认全部在线； 第二步：通过系统地图界面单播方式开启灯具，现场反馈未亮且 OCSR 指示灯不亮； 第三步：Macy 查询 OCSR 参数，部分参数未查询到； 第四步：再次在地图界面单播开启走道南侧灯具，全部灯具亮起； 第五步：确认 OCSR 人感指示灯恢复正常，系统可查询到 OCSR 状态。 银河系会议室排查 第一步：在地图界面单播开灯，灯具未响应； 第二步：通过网关广播方式开灯，灯具亮起； 第三步：确认人感触发后传感器指示灯亮，面板控制恢复正常。 其他信息 空调状态：反馈按预设时控正常开启，无异常。 | Ken/Macy/Marx | 已完成 | 2025-06-30
94 | ABB-张新建 | 用户需求调整 | 2026-03-24 | 06:00~09:30 关闭 09:30 20:00 下降50% 20:00~之后 全开 | 2026/3/25 窗帘今天没有执行命令 | Ken/Marx | 已完成
95 | ABB-张新建 | 用户需求调整 | 2026-03-25 | 现场创蓝没有按照这个逻辑运行 部分是全开，有部分全关 | 时间点补发手动控制指令； 梳理相关日志和指令信息；进行问题定位 最后判断指令成功下发，因现场手动控制导致误以为未按预期执行现象； | Ken/Macy/Marx | 已完成